РЕЛЕ СТРУЙНЫЕ ÜRF-25/10

Реле Бухгольца струйные серии URF-25/10  предназначены для защиты контакторов маслонаполненных переключателей ответвлений трансформаторов и автотрансформаторов и реакторов от  повреждений, сопровождающих возникновение потока масла из бака в расширитель.

1. Основные размеры корпуса и масса реле:

длина 206 мм, ширина 200 мм, высота 170 мм, масса 3,9 кг.

2. Уставки по скорости потока масла:

1-е исполнение — 0,9; 1,2 и 1,5 м/с;

2-е исполнение — 1,5; 2,0 и 2,5 м/с;

допустимая погрешность уставок — от 0 до минус 20%.

3. Контакты реле обеспечивают коммутацию тока до 2 А при напряжении 220 В:

— постоянного тока при постоянной времени до 100 мс;

— переменного тока при соs ( ( 0,5.

Переходное сопротивление контактов при этом не более 0,3 Ом.

4. Изоляция реле выдерживает испытательное напряжение 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 мин. Разомкнутые контакты реле выдерживают испытательное напряжение 500 В.

5. Рабочий диапазон температур от —30 до +95°С при кинематической вязкости масла не более 1100 сСт.