Реле  максимального тока серий    РТ  80, РТ  90

ТУ 16-523.478 -79

Общие сведения

Реле предназначены для использования в схемах релейной защиты в качестве органа, реагирующего на увеличение тока в контролируемой цепи и применяются для защиты  электрических машин, трансформаторов и линий электропередачи при перегрузках и коротких замыканиях.

Условия эксплуатации

климатическое исполнение УХЛ или   О4 и  категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69 .

диапазон рабочих температур от минус 20 С до плюс 40  С;, при встраивании в комплектные устройства  до плюс 55 С

вибрационные нагрузки (вибропрочность) 0,25 g  в вертикальном направлении в диапазоне частот  от 10 до 50 Hz

Технические данные

основные параметры реле приведены в таблице 1

# Таблица 1

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальная | Уставки |  |  | Номенклатур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реле |  | частота, Hz | на ток срабатывания индукционного элемента, А | на время срабатывания, S* | на кратность тока срабатывания элемента отсечки** | ный номер |
| РТ 81/1 | 10 |  | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 081 001  |
| РТ 81/2 | 5 |  | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 081 002  |
| РТ 82/1 | 10 |  | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 082 001  |
| РТ 82/2 | 5 |  | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 082 002  |
| РТ 83/1 | 10 |  | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 083 001  |
| РТ 83/2 | 5 |  | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 083 002  |
| РТ 84/1 | 10 | 50 или | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 084 001  |
| РТ 84/2 | 5 | 60 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 084 002  |
| РТ 85/1 | 10 |  | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 085 001  |
| РТ 85/2 | 5 |  | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 085 002  |
| РТ 86/1 | 10 |  | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 086 001  |
| РТ 86/2 | 5 |  | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 086 002  |
| РТ 91/1 | 10 |  | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 091 001  |
| РТ 91/2 | 5 |  | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 091 002  |
| РТ 95/1 | 10 |  | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 095 001  |
| РТ 95/2 | 5 |  | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 095 002  |

* При десятикратном токе срабатывания индукционного злемента

**  Т.е отношение             ток срабатывания отсечки

- ток срабатывания индукционного элемента

коэффициент возврата – не менее 0,8

потребляемая мощность реле серии РТ-80 – не более 10 VA,  реле серии РТ-90 – не более 30 VA при токе, равном току уставки реле

Реле имеют исполнения контактов в соответствии с указанными   в  таблице 2

Таблица 2

| Тип реле | Исполнение контактов |
| --- | --- |
| РТ-81, РТ-82, РТ-91 | Один замыкающий или размыкающий ( при перестановке элементов) главный контакт |
| РТ-83, РТ-84 | Один замыкающий или размыкающий ( при перестановке элементов) главный контакт и один замыкающий сигнальный контакт |
| РТ-85, РТ-95 | Один переключающий главный контакт без разрыва цепи |
| РТ-86 | Один переключающий главный контакт без разрыва цепи и один замыкающий сигнальный контакт |

коммутационная способность контактов. Замыкающие контакты реле типов РТ-81, РТ-82, РТ-91 и главные  замыкающие контакты реле типов РТ-83, РТ-84  способны включить при замыкании постоянный  или переменный ток до  5 А при напряжении от 24 до 250 V, но размыкание цепи должно осуществляться другими контактами, например, контактами на валу выключателя:

размыкающие контакты  этих типов реле (при перестановке элементов)  способны разрывать переменный ток  до 2 А  и постоянный ток  до 0.5 А при напряжении от 24 до 250 V. Если управляемая цепь питается от трансформатора тока  и при токе 4 А импеданс ее не более 4 Ом, а при токе 50 А -  не более 1,5 Ом, то контакты реле способны  шунтировать и дешунтировать  эту цепь при токе до 50 А.

главные контакты реле РТ-85, РТ-86, РТ-95 способны  шунтировать и дешунтировать  управляемую цепь при токе до 150 А, если управляемая цепь питается от трансформатора тока  и ее импеданс при токе 4 А  - не более 4 Ом, а при токе 50 А  - не более 1,5 Ом

замыкающие сигнальные  контакты реле типов РТ-83, РТ-84, РТ-86 способны замыкать или размыкать цепь постоянного тока до 0,2 А или переменный ток до 1 А  при напряжении от 24 до 250 V

коммутационная  износостойкость:

- 630 циклов ВО для реле типов РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-91

- 60 циклов ВО для реле типов РТ-85, РТ-86, РТ-95

механическая износостойкость:

- - 1250 циклов ВО для реле типов РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-91

-  630 циклов ВО для реле типов РТ-85, РТ-86, РТ-95

габаритные размеры не более 245х149х145 mm.

Масса не более  2,9 kg

Конструкция

Все механизмы реле  смонтированы внутри корпуса , состоящего из механически прочного цоколя и съемного прозрачного кожуха

Структура  условного обозначения

РТ-ХХ/Х Х4

Р – реле  ;

Т – тока;

Х – классификация серии реле: 8 или 9;

Х – конструктивное исполнение: 1; 2; 3; 4; 5; 6;

Х – номинальный ток;

1 – 10 А;

2 – 5 А;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69

При заказе  необходимо указать:

- - типоисполнение реле;

- номинальный ток;

- номинальную частоту;

- - климатическое исполнение  и категорию размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4  или О4);

- вид присоединения внешних проводников (переднее или заднее винтом или шпилькой );

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1

Вместо знака    указывать:

1 – для переднего присоединения;

2 - для заднего присоединения шпилькой;

3 - для заднего присоединения винтом;

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле  приведены на рисунке 1, схемы подключения реле -  на рисунке 2.