РЕЛЕ СТАТИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНИ

РСВ20

Присоединение проводов – заднее, винтовое.

Степень защиты реле:

- по корпусу IP40;

- по передней панели IP43;

- по выводным зажимам IP00.

Диапазоны уставок времени срабатывания:

(0,1-10) с; (1-100) с; (0,1-10) мин; (1-100) мин; (0,1-10) ч.

Номинальное напряжение питания:

- 27 В постоянного тока (±10%, допускается до -20%, не выходят из строя при несоблюдении полярности);

- 110 В, 127 В, 220 В переменного тока частотой 50 Гц (допускаются колебания до ±2,5%).

Потребляемая мощность реле:

- на постоянном токе не более 3 Вт;

- на переменном токе не более 10 ВА.

Время повторной готовности реле не более 0,5 с.

Время возврата для реле с выдержкой на включение – не более 0,3 с.

Длительно допустимый ток выходной цепи не более 2 А.

Коммутационная износостойкость:

- активная нагрузка не менее 100000 коммутаций;

- индуктивная нагрузка не менее 40000 коммутаций

Срок службы 20 лет

Наработка до отказа 80000 часов

Срок сохраняемости не менее 20 лет

Реле неремонтопригодны

Температура внешней среды от минус 60°С до плюс 70°С.