РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ ТОКОВЫЕ

РТТ-6

Трехполюсные электротепловые токовые реле серии РТТ6 предназначены для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности.

- Род тока главной и вспомогательной цепи – переменный и постоянный.

- Один переключающий контакт.

- Способ возврата – ручной; самовозврат.

- Реле разработаны с несменными нагревателями, температурной компенсацией, регулировкой тока несрабатывания.

- Вид климатического исполнения В5.1 по ГОСТ В.20.39.404.

- Реле соответствуют ТУ3425-057-00216823-97.

Номинальный ток реле, А 25; 63; 200

Номинальный ток контактов, А 10

Номинальное напряжение реле:

- постоянного тока, В 440

- переменного тока, В 660

Номинальная частота переменного тока, Гц  50, 400.

Номинальный ток несрабатывания на средней уставке:

- реле типа РТТ6-025: 0,16; 0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50;

3,20; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0 А;

- реле типа РТТ6-063: 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 63,0 А;

- реле типа РТТ6-200: 63,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0; 200,0 А.

Пределы регулирования тока несрабатывания, %: ±15.

Номинальный ток несрабатывания: 100% значения тока несрабатывания для данного положения

Ток срабатывания: 1,35 номинального тока несрабатывания.

Мощность, потребляемая полюсом реле при номинальном токе несрабатывания при нулевом (среднем)

положении регулятора уставки, реле типа РТТ6-025 – не более 2,5 Вт; реле типа

РТТ6-063 – не более 4,2 Вт, реле типа РТТ6-200 – не более 12 Вт.

Коммутационная способность контактов приведена в таблице 1.

Таблица 1

Износостойкость – не менее 3 000 срабатываний.

Минимальная наработка – 100 000 ч.

Минимальный срок сохраняемости – 25 лет.

Минимальный срок службы – 25 лет.

Внешние воздействующие факторы при эксплуатации – группа 1У по ГОСТ ВД 16308.

Специальные факторы – группа 2У по ГОСТ В 20.39.404.

Механические внешние воздействующие факторы:

1. синусоидальная вибрация в диапазоне частот 1-500 Гц при ускорении 100 м/с2 (10 g), при этом в диапазоне частот 1-50 Гц устанавливают постоянную амплитуду перемещения 1 мм, а выше 50 Гц – амплитуду ускорения 10 g;

2. механический удар многократного действия с ускорением 400 м/с2 (40 g) при длительности импульса 2-10 мс;

3. механический удар одиночного действия для реле с ручным возвратом с ускорением 1500 м/с2

(150 g) при длительности импульса 1-5 мс;

4. механический удар одиночного действия для реле с самовозвратом с ускорением 10000 м/с²

(1000 g) при длительности импульса 0,1-2 мс. Время размыкания размыкающего контакта при этом не должно превышать 20 мс, время замыкания замыкающего контакта – 15 мс;

5. линейное ускорение 100 м/с2 (10 g);

6. акустический шум в диапазоне частот 50-10000 Гц при звуковом давлении 140 дБ.