РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ ТОКОВЫЕ

РТТ-8

Предназначены для защиты электрооборудования, в основном электродвигателей, от перегрузок

Условия эксплуатации

- Синусоидальная вибрация в диапазоне частот 1-500 Гц с амплитудой ускорения 10 g.

- Механический удар многократного действия с ускорением 40 g при длительности действия 2-10 мс.

- Механический удар одиночного действия:

при установке реле на ручной возврат – ускорением 150 g, длительность импульса 1-5 мс;

при установке на самовозврат – ускорение 1000 g, длительность импульса 0,1-2 мс.

- Температура окружающей среды – от минус 60°С до плюс 70°С (до плюс 80°С при транспортировке).

- Вид климатического исполнения В5.1 по ГОСТ 15150-69.

- Реле соответствуют ТУ 3425-114-00216823-2002.

Номинальное напряжение главной цепи и цепи вспомогательного контакта – 660 В переменного тока и

Номинальная частота переменного тока – 50 Гц или 400 Гц.

Номинальный ток вспомогательного контакта – 10 А.

– исполнение на 63 А – винтовые зажимы;

– исполнение на 200 А – болтовые зажимы.

Степень защиты реле и выводов IP00 по ГОСТ 14524-96.

Мощность потребляемая полюсом реле – не более 12 Вт.

Регулируются производителем на ток несрабатывания, равный 1,1 номинального тока несрабатывания.

Изменение тока несрабатывания – не более 0,25%/°С во всем диапазоне рабочих температур при любом

положении регулятора уставки.

Ток срабатывания – 1,35 номинального тока несрабатывания при данном положении регулятора уставки.

Время срабатывания при 1,35 тока несрабатывания – не более 20 мин.

Время срабатывания при нагреве 6-кратным номинальным током несрабатывания из холодного

– не более 10 с для реле на номинальные токи несрабатывания до 10 А;

– не более 15 с для реле на номинальные токи несрабатывания от 10 до 63 А;

– не более 20 с для реле на номинальные токи несрабатывания от 63 до 200 А;

Время срабатывания при нагреве 6-кратным номинальным током несрабатывания по нагретому реле,

после длительного протекания номинального тока несрабатывания:

– не более 0,5 с для реле на номинальные токи несрабатывания до 10 А;

– не более 0,8 с для реле на номинальные токи несрабатывания от 10 до 63 А;

– не более 1,2 с для реле на номинальные токи несрабатывания от 63 до 200 А;

Контакты реле допускают включение не менее 30 раз 11-кратного номинального рабочего тока,

прохождение его через замкнутый контакт не более 0,1 с и отключение номинальных рабочих токов при

напряжении 1,1 от номинального напряжения.

Номинальные рабочие токи контактов указаны в таблице 1.

Таблица1

Коммутационная износостойкость – не менее 3000 срабатываний при нагрузке главной цепи трехкратным номинальным током несрабатывания и одновременном коммутировании контактом одного из токов указанных в таблице 1.

Наработка до отказа – не менее 100000 ч в пределах срока службы 25 лет,

не менее 3000 срабатываний.

Срок сохраняемости – не менее 25 лет.