РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА

РЭО-401

Предназначены для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания электродвигателей постоянного тока и асинхронных электродвигателей с фазным ротором переменного тока частотой 50Гц.

Условия эксплуатации

Реле выпускаются в исполнении УХЛ  категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Вибрация мест крепления реле в диапазоне от 1 до 25 Гц при ускорении не более 0,7g.

Крепление реле на вертикальной плоскости с допустимым отклонением не более 5º в любую сторону.

Технические данные реле РЭО-401 УХЛ3

| Тип реле | Номинальный ток втягивающей катушки, А | Пределы регулирования по току срабатывания (1,3…4)Iн, А | Диаметр шпильки вывода d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПВ-100% |  |  |
| РЭО-401 | 320 | 420…1280 | М12 |
|  | 250 | 320…1000 |  |
|  | 160 | 210…640 | М10 |
|  | 100 | 130…400 | М8 |
|  | 63 | 82…252 |  |
|  | 40 | 52…160 | М6 |
|  | 25 | 33…100 |  |
|  | 16 | 21…64 |  |
|  | 10 | 13…40 |  |
|  | 6 | 8…24 |  |

Структура обозначения реле РЭО-401 УХЛ3

РЭО-401. ХХХ -ХХ УХЛ3

*         **

где:

*    -  100 – реле без блока контактов,

-  110 – реле с  блоком контактов;

**  -   01   - номинальный ток втягивающей катушки 320А,

-   02   - номинальный ток втягивающей катушки 250А,

-   03   - номинальный ток втягивающей катушки 160А,

-   04   - номинальный ток втягивающей катушки 100А,

-   05   - номинальный ток втягивающей катушки  63А,

-   06   - номинальный ток втягивающей катушки  40А,

-   07   - номинальный ток втягивающей катушки  25А,

-   08   - номинальный ток втягивающей катушки  16А,

-   09   - номинальный ток втягивающей катушки  10А,

-   10   - номинальный ток втягивающей катушки   6А.