ЦИФРОВЫЕ ЩИТОВЫЕ ПРИБОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ, ЧАСТОТЫ С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ               ПАРАМЕТРАМИ ОДНО-, ДВУХ- И ТРЕХКАНАЛЬНЫЕ

ЩК120 и ЩК96 предназначены для измерения действующего значения силы тока, напряжения и измерения частоты в однофазных и трехфазных электрических сетях и других цепях переменного тока.

Приборы предназначены для применения контроля электрических параметров. Возможность обмена информацией по интерфейсу RS485 (протокол MODBUS RTU) и наличие выходов унифицированных сигналов постоянного тока позволяют использовать приборы в автоматизированных системах различного назначения.

В приборах предусмотрено  технологическое программирование диапазона измерения, задание уставок min и max диапазона измерения, 3-х ступенчатое регулирование яркости.

| Тип | Габаритные размеры / вырез в щите, мм | Высота знака, мм |
| --- | --- | --- |
| ЩК96 | 96×96×135 / 92×92 | 14 |
| ЩК120 | 120×120×135 / 112×112 | 20 |

Условия эксплуатаций

Рабочий диапазон температур.....................................от +5°С до +50°С (О4.1)

Влажность воздуха, не более.......................................................... 90% при +30°С

Температура транспортирования................................................от -50°С до +55°С

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество измерительных каналов | от 1 до 3-х |
| Количество цифровых индикаторов | от 1 до 3-х |
| Количество выходов унифицированных сигналов постоянного тока | от 1 до 3-х |
| Количество дискретных выходов | от 1 до 3-х |
| Класс точности | 0,5 или 1,0 |
| Степень защиты по передней панели | IP40 |
| Время измерения, не более | 1,5 с |
| Время установления выходного тока, не более | 1,0 с |
| Коммутационные параметры дискретных выходов | ~ - 400В, 120мА |
| Тип интерфейса | RS485 |
| Скорость обмена по интерфейсу | 4800, 9600, 19200, 38400 бод |
| Максимальная допустимая перегрузка по входному сигналу | 150% (1 минута) |
| Нормальная область частот измеряемых сигналов | от 45 до 65 Гц |
| Гальваническое разделение входных цепей | есть |
| Гальваническое разделение цепей питания | есть |
| Гальваническое разделение выходных цепей | есть |
| Входное сопротивление при измерении напряжения, не менее | 100 кОм |
| Падение напряжения на входе при измерении силы тока, не более: для диапазона измерения 500 мА для диапазона измерения 1А для диапазона измерения 2А для диапазона измерения 5А | 200 мВ 100 мВ 50 мВ 20 мВ |

| Напряжение питания | Мощность потребления, ВА |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЩК96 | ЩК120 |
| (5+4/-0,5) В, (12 +6/-3) В, (24 +12/-6) В постоянного тока | 8 |  |
| от 85 до 242 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц или от 100 до 265 В постоянного тока | 7,5 |  |

| Вид шкалы | Описание |
| --- | --- |
| Основная | Соответствует диапазону измерений или показаний |
| Процентная | Отображает входной сигнал в % от диапазона измерений или показаний |

Подсоединение внешних проводов осуществляется в подпружиненные контакты соединительных разъемов.

Сечение проводов, подключаемых непосредственно к контактам, не более 2,5 мм².

Форма заказа

| Тип прибора |  | Диапазон измерения | Питание | Интерфейс | Дискретные выходы | Аналоговые выходы | Цвет индикаторов | Класс точ-ности | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩК | 96 | В: 50;100;200;500 мА: 500 А: 1; 2; 5 В¹: 380; 660 кВ¹: 3;6;10;11;15;20; 35;100;110;150;220; 330;400;500;750 А²: 1;5;10;15;20;30;40; 50;75;80;100;150;200; 300;400;500;600;750; 800 кА²: 1;1,2;1,5;2;3;4;5; 6;8;10;12;14;16;18; 20;25;28;30;32;35;40 Гц³ : 45...65 |  |  |  |  |  |  | ¹- Подключение через внешний трансформатор напряжения с номинальным напряжением вторичной обмотки 100В ²- Подключение через внешний трансформатор тока с номинальным током вторичной обмотки 1А (для диапазонов до 4кА включительно) или 5А ³- Частота напряжения первого канала Диапазон измерения заполняется для каждого канала |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5ВН |  |  |  |  |  | (5+4/-0,5) В постоянного тока |
|  |  |  | 12ВН |  |  |  |  |  | (12 +6/-3) В постоянного тока |
|  |  |  | 24ВН |  |  |  |  |  | (24 +12/-6) В постоянного тока |
|  |  |  | 220ВУ |  |  |  |  |  | от 85 до 242 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц или от 100 до 265 В постоянного тока |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  | Отсутствие интерфейса (не заполняется) |
|  |  |  |  | RS |  |  |  |  | Интерфейс RS485 |
|  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | Отсутствие дискретных выходов |
|  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | Дискретный выход на каждый канал |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствие аналоговых выходов (не заполняется) |
|  |  |  |  |  |  | А |  |  | 0-5 мА на каждый канал |
|  |  |  |  |  |  | В |  |  | 4-20 мА на каждый канал |
|  |  |  |  |  |  | С |  |  | 0-20 мА на каждый канал |
|  |  |  |  |  |  |  | К |  | Красный цвет индикаторов |
|  |  |  |  |  |  |  | З |  | Зеленый цвет индикаторов |
|  |  |  |  |  |  |  | Ж |  | Желтый цвет индикаторов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | Класс точности 0,5 |
| Пример оформления заказа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | Класс точности 1,0 |

Прибор ЩК96, имеющий диапазон показаний от 0 до 200 А и номинальный ток вторичной обмотки внешнего трансформатора тока 5 А для всех трех каналов, напряжение питания 5 В постоянного тока, красный цвет индикаторов, без дискретных и аналоговых выходов, класс точности 0,5

ЩК96 -200А/5А,200А/5А,200А/5А-4,0-5ВН-00-К-0,5 ТУ 25-7504.206-2008

Прибор ЩК120, имеющий диапазон измерения первого канала от 0 до 500В, второго и третьего каналов – от 0 до 200В с непосредственным подключением, напряжение питания 24 В постоянного тока, интерфейс RS485, дискретные выходы и аналоговые выходы 0...5мА, красный цвет индикаторов, класс точности 1,0

ЩК120-500В,200В,200В-4,0-24ВН-RS-21-А-К-1,0 ТУ 25-7504.206-2008

Прибор ЩК120, имеющий диапазон измерения напряжения от 0 до 500 В с непосредственным подключением, диапазон показаний от 0 до 100А с подключением через трансформатор тока с номинальным током вторичной обмотки 5А, диапазон измерения частоты от 45 до 65 Гц, напряжение питания от 85 до 242 В переменного тока частотой 50 Гц или от 100 до 265 В постоянного тока, интерфейс RS485, без дискретных и аналоговых выходов, красный цвет индикаторов, класс точности 1,0

ЩК120-500В,100А/5А,45...65Гц-4,0-220ВУ-RS-00-К-1,0 ТУ 25-7504.206-2008

Прибор ЩК120, имеющий один измерительный канал напряжения с диапазоном показаний от 0 до 660 В с подключением через трансформатор напряжения с номинальным напряжением вторичной обмотки 100В, напряжение питания от 85 до 242 В переменного тока частотой 50 Гц или от 100 до 265 В постоянного тока, интерфейс RS485, без дискретных и аналоговых выходов, красный цвет индикаторов, класс точности 1,0

ЩК120-660В/100В-4,0-220ВУ-RS-00-К-1,0 ТУ 25-7504.206-2008