# Преобразователи измерительные

переменного тока и напряжения трехканальные

ЭП8554М и ЭП8555М

Преобразователи предназначены для линейного преобразования переменного тока (ЭП8554М) и напряжения переменного тока (ЭП8555М) в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Преобразователи могут применяться для контроля токов и напряжений электрических систем и установок и для автоматизации различных объектов энергетики и в других областях промышленности.

Условия эксплуатации

| рабочий диапазон температур.................................................................................... от -30ºС до +60ºС |  |
| --- | --- |
| при относительной влажности...........................................................................................95% при 35 ºС |  |
| Конструктивные параметры |  |
| габаритные размеры....................................................................................................122,5х85,5х120мм |  |
| степень защиты...................................................................................................................................IP5Х |  |
| монтаж.............................на стандартную DIN-рейку шириной 35мм или непосредственно на панель |  |
| масса, не более..................................................................................................................................1,5 кг |  |
| Технические характеристики |  |
| предел допускаемой основной погрешности.................................................................................±0,5% |  |
| напряжение питания............................................ от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц |  |
| мощность потребления от цепи входного сигнала, не более ……...............................................1,0ВА |  |
| Преобразователи имеют три гальванически изолированных канала выходного измерения. Преобразователи имеют одинаковые входные и выходные сигналы измерения. |  |

| Тип | Диапазон входного сигнала | Диапазон изменения входного сигнала, мА | Сопротивление нагрузки, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭП8554М | Переменный ток , А 0-0,5; 0-1; 0-2,5; 0-5 | 0...5 | 3000 |
|  |  | 4...20 | 500 |
| ЭП8555М | Напряжение переменного тока, В 0-125; 0-250; 0-400; 0-500 | 0...5 | 3000 |
|  |  | 4...20 | 500 |

Преобразователи могут изготавливаться со встроенным интерфейсом RS485 (указать при заказе).