Реле тока типа РТ 40/Р

# ТУ 16-523.484-78

Реле  тока  типа  РТ 40/Р применяются в схемах    устройств  резервирования   отказа   выключателей,   а   также   в    специальных схемах токовой защиты на номинальные токи 1 или 5 А.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55 С.

##### Группа механического  исполнения М39  по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Основные параметры

| Номинальный ток, А: |  |
| --- | --- |
| - РТ 40/Р1 | 1 |
| - РТ 40/Р5 | 5 |
| Пределы уставок тока срабатывания реле, mА: |  |
| - Зажимы 2-4, 6-8 |  |
| - РТ 40/Р1 | от 130 до 260 |
| - РТ 40/Р5 | от 650 до 1300 |
| - Зажимы 5-7: |  |
| - РТ 40/Р1 | от 65 до 130 |
| - РТ 40/Р5 | от 325 до 650 |
| Термическая устойчивость при длительном протекании тока, А, равного | 6,93 |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 или 60 |

Технические данные

| Коэффициент возврата реле на любой уставке, не менее | 0,7 |
| --- | --- |
| Время срабатывания, s: |  |
| - При I = 1,2 Iуст | 0,15 |
| - При I = 3 Iуст | 0,075 |
| Время размыкания замыкающего контакта при уменьшении тока с 10 Iном до 0, s, не более | 0,10 |
| Количество контактов: |  |
| - замыкающих | 1 |
| - размыкающих (выводится на дополнительные клеммы основания реле и приспособлены только при заднем присоединении внешних проводников) | 1 |
| Минимальный ток, коммутируемый контактами реле при напряжении 24 V, А | 0,1 |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: |  |
| - в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,005 s, W | 60 |
| - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VA | 300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 1250 |
| Мощность, потребляемая реле при питании его встроенного насыщающегося трансформатора от системы трехфазных симметричных токов при несогласованной полярности одной из обмоток с меньшим числом витков, VА: |  |
| - обмотка с меньшим числом витков(зажимы 2-4, 6-8): |  |
| - первая уставка | 0,15 |
| - последняя уставка | 0,5 |
| - обмотка с большим числом витков(зажимы 5-7): |  |
| - первая уставка | 0,3 |
| - последняя уставка | 1,0 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 179 х 218 х 170 |
| Масса реле, кg, не более | 3,5 |

Конструкция

Все элементы схемы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха.

### Структура условного обозначения:

### РТ 40/РХ Х4

РТ - реле тока;

40 - номер разработки;

Р - для схем УРОВ;

Х - номинальный ток (1 или 5 А);

Х4 – климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При  заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое  исполнение  (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

- Типоисполнения реле приведены в таблице1

Таблица 1

| Реле | Номинальный ток, А | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
| РТ 40/Р1 | 1 | 21 041 001  |
| РТ 40/Р5 | 5 | 21 041 002  |

Вместо знака  указать:  1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения реле – на рисунке 2.