Реле максимального тока типа РТ 40/1Д

- ТУ 16-523.484-78

Реле применяется в схемах    защиты переменного тока, реагирующих на повышение тока,  в тех  случаях,  когда  требуется  большая    кратность длительно-допустимого тока к току срабатывания реле.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55 С.

##### Группа механического  исполнения М39  по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Основные параметры

| Номинальный ток, А | 6,3 |
| --- | --- |
| Пределы уставок тока срабатывания реле, А: |  |
| - Зажимы 2-8 | от 0,15 до 0,3 |
| - Зажимы 2-6 | от 0,3 до 0,6 |
| - Зажимы 2-4 | от 0,5 до 1 |
| Термическая устойчивость при длительном протекании тока, А, равного | 6,93 |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 или 60 |

Технические данные

| Коэффициент возврата реле на любой уставке, не менее | 0,7 |
| --- | --- |
| Время срабатывания, s: |  |
| - При I = 1,2 Iуст | 0,15 |
| - При I = 3 Iуст | 0,05 |
| Время размыкания замыкающего контакта при уменьшении тока с 1,2 Iуст до 0,8 Iвоз, s, не более | 0,10 |
| Контакты реле: | 1 замыкающий, |
|  | 1 размыкающий |
| Минимальный ток, коммутируемый контактами реле при напряжении 24 V, А | 0,1 |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: |  |
| - в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,005 s, W | 60 |
| - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VA | 300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 1250 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 179 х 218 х 170 |
| Масса реле, кg, не более | 3,5 |

Конструкция

Все элементы схемы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха.

Структура условного обозначения

### РТ 40/1Д Х4

РТ - реле тока;

40 - номер разработки;

1Д - термически стойкое;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое  исполнение  (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

## Номенклатурный номер 22 043 001 

Вместо знака  указать:1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле – на рисунке 2.