# Реле тока типа РТ 40/Ф

# ТУ 16-523.484-78

Реле тока мгновенного  действия  типа  РТ  40/Ф  применяется  в    схемах  защиты  установок  переменного  тока реагирующие на повышение тока, в тех случаях, когда    требуется загрубление защиты при появлении высших гармоник тока.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55 С.

##### Группа механического  исполнения М39  по ГОСТ 17516.1-90.

Основные параметры

| Номинальный ток, А | 6,3 |
| --- | --- |
| Пределы уставок тока срабатывания реле, А: |  |
| - зажимы 4-8 (I диапазон ) | от 1,75 до 3,5 |
| - зажимы 6-8 (II диапазон) | от 2,9 до 5,8 |
| - зажимы 4-6 (III диапазон) | от 4,4 до 8,8 |
| - зажимы 2-4 (IV диапазон) | от 8,8 до 17,6 |
| Термическая устойчивость при длительном протекании тока, А, равного | 6,93 |
| Номинальная частота, Hz | 50 или 60 |

Технические данные

| Коэффициент возврата реле на любой уставке, не менее | 0,8 |
| --- | --- |
| Время срабатывания, s: |  |
| - при I = 1,2 Iуст | 0,15 |
| - при I = 3 Iуст | 0,05 |
| Время размыкания замыкающего контакта при уменьшении тока с 1,2 Iуст до 0,8 Iвоз, s, не более | 0,10 |
| Количество контактов: | 1 замыкающий, |
|  | 1 размыкающий |
| Минимальный ток, коммутируемый контактами реле при напряжении 24 V, А | 0,1 |
| Увеличение токов срабатывания при частоте 150 или 180 Hz, раз, не менее | 8 |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: |  |
| - в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,005 s, W | 60 |
| - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VA | 300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 1250 |
| Мощность, потребляемая реле при токе минимальной уставки, VA: |  |
| - I, II, III диапазоны | 0,5 |
| - IV диапазон | 1,0 |
| Габаритные размеры, mm, не более | 179 х 218 х 170 |
| Масса реле, кg, не более | 3,5 |

Конструкция

Все элементы схемы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха.

Структура условного обозначения:

### РТ 40/Ф Х4

РТ - реле тока;

40 - номер разработки;

Ф - фильтровое;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое  исполнение  (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

## Номенклатурный номер 22 042 001 

Вместо знака  указать: 1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения реле – на рисунке 2.