- Реле тока с повышенной чувствительностью типа РТЗ 51

- ТУ 16-523.602-81

Реле    предназначено    для    использования    совместно    с    трансформаторами  тока  нулевой  последовательности   в   качестве    органа,  реагирующего  на ток нулевой последовательности в схемах    защит  от  замыканий  на  землю  генераторов, двигателей и линий с    малыми токами замыкания на  землю  и  в  других  схемах  устройств    релейной защиты.

# Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 55 С.

##### Группа механического  исполнения М39  по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Основные параметры

| Номинальный ток, А | 0,1 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, V |  |
| - переменного тока | 100 |
| - постоянного тока | 220 |
| Пределы регулирования тока срабатывания реле, А | от 0,02 до 0,12 |
| Номинальная частота, Hz | 50 или 60 |

Технические данные

| Время срабатывания реле при подаче на вход двукратного тока срабатывания, s | 0,06 |
| --- | --- |
| Кратность увеличения тока срабатывания относительно измеренного на частоте 50 Hz |  |
| - на частоте 150 Hz | 4 |
| - на частоте 400 Hz | 15 |
| Разброс тока срабатывания на любой уставке, % | 3 |
| Количество контактов | 1 замыкающий |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2,5 А: |  |
| - в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 s, W | 30 |
| - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4, VA | 250 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 1000 |
| Мощность, потребляемая реле в цепи питания при номинальном напряжении, не более |  |
| - на переменном токе в длительном режиме, VA | 6,5 |
| - на переменном токе в режиме срабатывания, VA | 7,5 |
| - на постоянном токе, W | 10 |
| Мощность, потребляемая на входе реле на минимальной уставке, VA, не более | 0,01 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 66 х 152 х 181 |
| Масса реле, кg, не более | 1,3 |

### Конструкция

Реле выпускается  в  унифицированном  корпусе    "СУРА"   I  габарита  несъемного  исполнения .

Формулирование заказа

При  заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое  исполнение  (УХЛ4 или О4);

- частота 50 или 60 Hz;

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее винтом;

- номер технических условий.

## Номенклатурный номер 21 051 501 

Вместо знака   указать: 1 – для переднего присоединения; 3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения реле – на рисунке 2.