# Реле тока обратной последовательности

типа РТФ - 8

- ТУ 16-523.603-81

Реле тока обратной последовательности предназначены для защиты различных электрических установок    при несимметричных коротких замыканиях.

## Условия эксплуатации

климатическое исполнение  УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69;

диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55С;

вибрационные нагрузки (группа М7 по ГОСТ 17516.1-90) 0,5g в диапазоне частот от 10 до 100 Hz.

## Технические данные

номинальный  ток ( Iн ): 1 или 5А;

номинальное напряжение оперативного тока: 220 и 110 V;

номинальная частота: 50 или 60 Hz;

диапазон     регулировки     уставок     по    току    обратной последовательности: от 0,3 Iн до 1,2 Iн, А;

способ регулирования уставок –дискретный;

погрешность тока срабатывания - не более 10%;

время срабатывания при двухкратном токе срабатывания - не более 0,05s;

коэффициент возврата – не менее 0,95;

мощность, потребляемая реле в номинальном режиме :

- в цепях тока –не более 0,5 VА/фазу

- от источника оперативного  напряжения- не более 5,5 W;

коммутационная способность контактов выходного реле при напряжении от 24 до 250V:

- в цепях  постоянного тока c постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02s –не менее 30 W

- в цепях  переменного тока при cos   не менее 0.4 – не менее  250 VА;

механическая и коммутационная  износостойкость-12500 циклов ВО;

габаритные  размеры – не более 132 х 152 х  183 mm;

масса не более 1,7 kg.

### Конструкция

Реле выпускается в унифицированном корпусе «СУРА»  II габарита.

#### Структура условного обозначения

РТФ -8  Х4

РТФ - реле тока фильтровое;

- - порядковый номер разработки;

Х4    - климатическое исполнение ( УХЛ,О ) и категория размещения  ( 4 ) по ГОСТ 15150-69

При заказе необходимо указывать:

- наименование и тип реле;

- номинальный ток;

- номинальную частоту;

- климатическое исполнение и категорию  размещения по ГОСТ 15150-69 ( УХЛ4 или О4 );

- - вид присоединения внешних проводников (переднее или заднее винтом );

- - номер технических условий.

Типоисполнения  реле приведены в   таблице 1

Таблица

1

| Тип | Номинальный ток, А | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
| РТФ 8 | 1 | 21 008 001  |
|  | 5 | 21 008 002  |

Вместо знака  указывать:

1 – для переднего присоединения

3 – для заднего присоединения винтом

Габаритные,установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1,схема подключения – на рисунке 2.