# Реле максимального тока серий РСТ 11, РСТ 13, РСТ 12, РСТ 14

## ТУ 16-647.011-84

Реле предназначены  для  использования  в  различных комплектных   устройствах,   от   которых   требуется   повышенная устойчивость к механическим воздействиям.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55  С.

Группа механического  исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Hz, 1 g в диапазоне частот от 15 до 100 Hz

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Номинальная частота, Hz | Класс точности | Напряжение питания, 220 V | Диапазон уставок | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РСТ 11-04 | 50 |  | перем. |  |  |
| РСТ 12-04 | 60 | 7,5 | перем. | 0,05- 0,2 | 0,4 |
| РСТ 13-04 | 50 |  | пост. |  |  |
| РСТ 14-04 | 60 |  | пост. |  |  |
| РСТ 11-09 | 50 |  | перем. |  |  |
| РСТ 12-09 | 60 |  | перем. | 0,15- 0,6 |  |
| РСТ 13-09 | 50 |  | пост. |  |  |
| РСТ 14-09 | 60 |  | пост. |  |  |
| РСТ 11-14 | 50 |  | перем. |  |  |
| РСТ 12-14 | 60 | 5,0 | перем. | 0,5 - 2 | 6,3 |
| РСТ 13-14 | 50 |  | пост. |  |  |
| РСТ 14-14 | 60 |  | пост. |  |  |
| РСТ 11-19 | 50 |  | перем. |  |  |
| РСТ 12-19 | 60 |  | перем. | 1,5 - 6 | 10 |
| РСТ 13-19 | 50 |  | пост. |  |  |
| РСТ 14-19 | 60 |  | пост |  |  |
| РСТ 11-24 | 50 |  | перем |  |  |
| РСТ 12-24 | 60 |  | перем. | 5 - 20 |  |
| РСТ 13-24 | 50 |  | пост. |  |  |
| РСТ 14-24 | 60 |  | пост. |  |  |
| РСТ 11-29 | 50 |  | перем. |  |  |
| РСТ 12-29 | 60 | 5,0 | перем. | 15 - 60 | 16 |
| РСТ 13-29 | 50 |  | пост. |  |  |
| РСТ 14-29 | 60 |  | пост. |  |  |
| РСТ 11-32 | 50 |  | перем. |  |  |
| РСТ 12-32 | 60 |  | перем. | 30 - 120 |  |
| РСТ 13-32 | 50 |  | пост. |  |  |
| РСТ 14-32 | 60 |  | пост. |  |  |

| Время срабатывания реле, s, не более: |  |
| --- | --- |
| - при токе, равном 1,2 Iср | 0,06 |
| - при токе, равном 3 Iср | 0,035 |
| Коэффциенит возврата реле, не менее | 0,9 |
| Контакты реле | 1 замыкающий, |
|  | 1 размыкающий |
| Коммутационная способность контактов реле: |  |
| - при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 1 А в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 s, W | 30 |
| - при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4, VA | 250 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 12500 |
| Потребляемая мощность по цепи питания: |  |
| - РСТ 13, РСТ 14, W, не более: |  |
| - в нормальном режиме | 7 |
| - в режиме срабатывания | 8,5 |
| - РСТ 11, РСТ 12, VA, не более: |  |
| - в нормальном режиме | 7 |
| - в режиме срабатывания | 8,5 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 66 х 152 х 181 |
| Масса реле, kg, не более | 1,0 |

- Конструкция

Все элементы схемы реле, кроме балластных резисторов  смонтированы    внутри  корпуса,  состоящего  из  основания  (цоколя)  и  съемного    прозрачного  кожуха. Для   снижения   температуры   нагрева   реле    балластные  резисторы  установлены  с  наружной  стороны основания.

Реле выпускается  в  унифицированном  корпусе    "СУРА"   I  габарита  несъемного  исполнения .

Структура условного обозначения

### РСТ ХХ-ХХ-Х Х4

РСТ - реле статическое тока;

ХХ - порядковый номер разработки:

11 - для частоты 50 Hz и оперативного переменного тока;

12 - для частоты 60 Hz и оперативного переменного тока;

13 - для частоты 50 Hz и оперативного постоянного тока;

14 - для частоты 60 Hz и оперативного постоянного тока;

ХХ - максимальная уставка по току:

04 - 0,2 А; 09 - 0,6 А; 14 - 2 А; 19 - 6 А; 24 - 20 А;  29 - 60 А; 32 - 120 А;

Х - вид и способ присоединения внешних проводников:

1 - переднее присоединение с винтовыми зажимами;

5 - заднее присоединение с винтовыми зажимами;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения  (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее винтом;

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице2

Таблица 2

| Тип реле* | Пределы уставки на ток | Hоминальный ток, А | Мощность, потребляемая реле при токе минимальной | Номенклатурный номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срабатывания, А |  | Уставки, VA | для АЭС | для остальных потребителей |
| РСТ 11-04-х | 0,05-0,2 | 0,4 | 0,1 | 21 011 001  | 21 011 301  |
| РСТ 11-09-х | 0,15-0,6 | 6,3 | 0,1 | 21 011 002  | 21 011 302  |
| РСТ 11-14-х | 0,5 –2,0 | 6,3 | 0,1 | 21 011 003  | 21 011 303  |
| РСТ 11-19-х | 1,5 –,0 | 10 | 0,2 | 21 011 004  | 21 011 304  |
| РСТ 11-24-х | 5 -20 | 16 | 0,2 | 21 011 007  | 21 011 307  |
| РСТ 11-29-х | 15 -60 | 16 | 0,8 | 21 011 008  | 21 011 308  |
| РСТ 11-32-х | 30 -120 | 16 | 2,4 | 21 011 009  | 21 011 309  |
| РСТ 13-04-х | 0,05-0,2 | 0,4 | 0,1 | 21 013 001  | 21 013 301  |
| РСТ 13-09-х | 0,15-0,6 | 6,3 | 0,1 | 21 013 002  | 21 013 302  |
| РСТ 13-14-х | 0,5 –2,0 | 6,3 | 0,1 | 21 013 003  | 21 013 303  |
| РСТ 13-19-х | 1,5 –6,0 | 10 | 0,2 | 21 013 004  | 21 013 304  |
| РСТ 13-24-х | 5 -20 | 16 | 0,2 | 21 013 007  | 21 013 307  |
| РСТ 13-29-х | 15 -60 | 16 | 0,8 | 21 013 008  | 21 013 308  |
| РСТ 13-32-х | 30 -120 | 16 | 2,4 | 21 013 009  | 21 013 309  |
| РСТ 12-04-х | 0,05-0,2 | 0,4 | 0,1 | 21 012 001  | 21 012 301  |
| РСТ 12-09-х | 0,15-0,6 | 6,3 | 0,1 | 21 012 002  | 21 012 302  |
| РСТ 12-14-х | 0,5 –2,0 | 6,3 | 0,1 | 21 012 003  | 21 012 303  |
| РСТ 12-19-х | 1,5 –6,0 | 10 | 0,2 | 21 012 004  | 21 012 304  |
| РСТ 12-24-х | 5 -20 | 16 | 0,2 | 21 012 007  | 21 012 307  |
| РСТ 12-29-х | 15 -60 | 16 | 0,8 | 21 012 008  | 21 012 308  |
| РСТ 12-32-х | 30 -120 | 16 | 2,4 | 21 012 009  | 21 012 309  |
| РСТ 14-04-х | 0,05-0,2 | 0,4 | 0,1 | 21 014 001  | 21 014 301  |
| РСТ 14-09-х | 0,15-0,6 | 6,3 | 0,1 | 21 014 002  | 21 014 302  |
| РСТ 14-14-х | 0,5 –2,0 | 6,3 | 0,1 | 21 014 003  | 21 014 303  |
| РСТ 14-19-х | 1,5 –6,0 | 10 | 0,2 | 21 014 004  | 21 014 304  |
| РСТ 14-24-х | 5 -20 | 16 | 0,2 | 21 014 007  | 21 014 307  |
| РСТ 14-29-х | 15 -60 | 16 | 0,8 | 21 014 008  | 21 014 308  |
| РСТ 14-32-х | 30 -120 | 16 | 2,4 | 21 014 009  | 21 014 309  |

_______

* Пятая цифра в обозначении типа: «1» – переднее, «5» - заднее присоединение  (пишется через «- »).

Вместо знака  указать: 1 – для переднего присоединения; 3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения реле – на рисунке 2.