# Реле  тока серии РСТ 11М

## ТУ 16-647.011-84

Реле серии РСТ11М аналогичны реле серий РСТ11…14 и предназначены  для  использования  в  различных комплектных   устройствах,   от   которых   требуется   повышенная устойчивость к механическим воздействиям.

Реле применяются в цепях переменного тока релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве органа, реагирующего на повышение тока в контролируемой цепи.

По сравнению с реле серий РСТ11…14 модернизированное реле имеет:

- возможность питания реле от источника  как постоянного, так и переменного тока;

- меньшую потребляемую мощность по цепи питания;

- световую сигнализацию наличия напряжения питания на выходе блока питания и срабатывания реле.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55  С.

Группа механического  исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Hz, 1 g в диапазоне частот от 15 до 100 Hz

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Номинальная частота, Hz | Класс точности | Напряжение питания, V | Диапазон уставок, А | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСТ11М-04 | 50, 60 | 7,5 | -220, ~220 | 0,05 – 0,20 | 0,4 |
| РСТ11М-09 |  | 5,0 |  | 0,15 – 0,60 | 6,3 |
| РСТ11М-14 |  |  |  | 0,5 – 2,0 |  |
| РСТ11М-19 |  |  |  | 1,5 – 6,0 | 10 |
| РСТ11М-24 |  |  |  | 5,0 – 20 | 16 |
| РСТ11М-29 |  |  |  | 15 – 60 |  |
| РСТ11М-32 |  |  |  | 30 - 120 |  |

| Время срабатывания реле, s, не более: |  |
| --- | --- |
| - при токе, равном 1,2 Iср | 0,06 |
| - при токе, равном 3 Iср | 0,035 |
| Коэффициент возврата реле, не менее | 0,9 |
| Контакты реле | 1 замыкающий, |
|  | 1 размыкающий |
| Коммутационная способность контактов реле: |  |
| - при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 1 А в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 s, W | 30 |
| - при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4, VA | 250 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 12500 |
| Потребляемая мощность по цепи питания: |  |
| - в нормальном режиме, VA (W) | 1,5 |
| - в режиме срабатывания, VA (W) | 2,5 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 66 х 152 х 181 |
| Масса реле, kg, не более | 1,0 |

- Конструкция

Реле выполнено в унифицированном корпусе "СУРА"   первого  габарита  несъемного  исполнения.

Реле предназначены для переднего или заднего присоединения внешних проводников только винтом.

Структура условного обозначения

### РСТ 11М – ХХ - Х  Х4

РСТ - реле статическое тока;

11 - порядковый номер разработки;

М – модернизированное;

ХХ - максимальная уставка по току:

04 - 0,2 А; 09 - 0,6 А; 14 - 2 А; 19 - 6 А; 24 - 20 А;  29 - 60 А; 32 - 120 А;

Х - вид и способ присоединения внешних проводников:

1 - переднее присоединение с винтовыми зажимами;

5 - заднее присоединение с винтовыми зажимами;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения  (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее винтом;

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице2

Таблица 2

| Тип реле* | Пределы уставки на ток | Hоминальный ток, А | Мощность, потребляемая реле при токе минимальной | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | срабатывания, А |  | уставки, VA |  |
| РСТ 11М-04-х | 0,05 - 0,2 | 0,4 | 0,1 | 21 011 310  21 011 311  21 011 312  21 011 313  21 011 314  21 011 315  21 011 316  |
| РСТ 11М-09-х | 0,15 - 0,6 | 6,3 | 0,1 |  |
| РСТ 11М-14-х | 0,5 – 2,0 | 6,3 | 0,1 |  |
| РСТ 11М-19-х | 1,5 – 6,0 | 10 | 0,2 |  |
| РСТ 11М-24-х | 5 - 20 | 16 | 0,2 |  |
| РСТ 11М-29-х | 15 - 60 | 16 | 0,8 |  |
| РСТ 11М-32-х | 30 - 120 | 16 | 2,4 |  |

_______

* Пятая цифра в обозначении типа: «1» – переднее, «5» - заднее присоединение  (пишется через «- »).

Вместо знака  указать:

1 – для переднего присоединения;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения реле – на рисунке 2.