Реле тока дифференциальные типов  РСТ 15, РСТ 16

ТУ 16-647.010 -84

Общие сведения

Реле тока  дифференциальные типов РСТ 15, РСТ 16 предназначены для использования в схемах дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов , автотрансформаторов, высоковольтных электродвигателей, генераторов, синхронных компенсаторов

Условия эксплуатации

климатическое исполнение и  категория размещения по ГОСТ 15150-69 -  УХЛ4,  О4.  Реле предназначены для работы  в следующих условиях: -  температура окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55  С;  - внешние воздействующие факторы  для группы механического  исполнения М7+ДТ1,2 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне от 5 до 15 Hz  с ускорением 3 g и  в диапазоне от 16 до 100 Hz                           с ускорением 1 g.

Технические данные

основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

| Тип реле | Номинальный переменный ток, (Iном.),А | Номинальное напряжение питания постоянного тока, V | Время срабатывания при трехкратном токе срабатывания, S | Частота, Hz | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСТ -15 | 5 | 220 | 0,04 | 50 | 20 015 301  |
| РСТ -16 |  |  |  | 60 | 20 016 302  |

Вместо знака   указать:

1 – для переднего присоединения

3 - для заднего присоединения

уставки  по току срабатывания в долях от Iном: 0,4;  0,5;  0,65; 0,9; 1,2 (к=1);  при к=2 уставки дискретно увеличиваются в два раза

мощность, потребляемая цепями переменного тока 2 VА; цепями  питания в нормальном режиме 7 W, в режиме срабатывания – 9 W

коммутационная способность контактов выходного реле при напряжении от 24 до 250 V  в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки  0,02 S  - 30 W

габаритные размеры не более 132х152х181 mm.

масса 1,5 kg

Конструкция

Реле размещены  в унифицированном корпусе «Сура» второго габарита.

Структура  условного обозначения

РСТ-ХХ-Х4

РСТ – реле статического тока ;

ХХ- порядковый номер разработки ( 15- для частоты 50 Hz, 16 – для частоты 60 Hz)

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69

При заказе  необходимо указать:

- тип реле;

- климатическое исполнение  и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ или О4);

- вид присоединения внешних проводников (переднее или заднее);

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле  приведены на рисунке 1, схема подключения - на рисунке 2.