Реле тока дифференциальные  серии   РСТ 23

ТУ 16-647.010 -84

Общие сведения

Реле тока  дифференциальные серии  РСТ 23  предназначены для использования в схемах дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов , автотрансформаторов, высоковольтных электродвигателей, генераторов, синхронных компенсаторов, шин и ошиновок.

Условия эксплуатации

климатическое исполнение и  категория размещения по ГОСТ 15150-69 -  УХЛ4,  О4.  Реле предназначены для работы  в следующих условиях: -  температура окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55  С;  - внешние воздействующие факторы  для группы механического  исполнения М7+ДТ1,2 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне от 5 до 15 Hz  с ускорением 3 g и  в диапазоне от 16 до 100 Hz                           с ускорением 1 g.

Технические данные

основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

| Тип реле | Номинальный переменный ток, (Iном.),А | Номинальное напряжение питания постоянного тока, V | Диапазон токов срабатывания, А | Частота, Hz | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСТ 23-1 |  | 110 | 0,84-20 |  | 20 123 001  |
| РСТ 23-2 | 5 | 220 |  | 50, 60 | 20 223 001  |
| РСТ 23-3 |  | 110 | 2-48 |  | 20 323 001  |
| РСТ 23-4 |  | 220 |  |  | 20 423 001  |
| РСТ 23-5 | 1 | 220 | 0,4-9.6 |  | 20 523 001  |
| РСТ 23-6 | 5 | - | 0,84-20 |  | 20 623 001  |
| ПП 11* |  | - | - |  | 20 011 000  |

*Приставка питания ПП-11 применяется комплектно с реле РСТ 26-6 в случае, когда питание от одной стороны  силового трансформатора оказывается недостаточным

Вместо знака   указать:

1 – для переднего присоединения

3 - для заднего присоединения винтом

тормозная характеристика для реле РСТ-23-1,  РСТ-23-2. РСТ-23-6: состоит из трех участков – горизонтального, линейного  наклонного, соединенных плавным переходом.

диапазон регулирования коэффициента торможения от 0,3 до 2,4

время срабатывания реле при двухкратном токе срабатывания  0,04 S

величины потребляемой мощности приведены в таблице 2

Таблица 2

| Цепи | Мощность, потребляемая цепями переменного тока при I= I ном., VА | Мощность, потребляемая цепями постоянного тока, W |
| --- | --- | --- |
| рабочая | 2 | 7 (в нормальном режиме) |
| тормозная | 2 | 9 (в режиме срабатывания) |
| питания РСТ 23-6 | 13 |  |

диапазон входных токов, при котором обеспечиваются параметры реле РСТ 23-6 и приставки от 8 до 40 А

коммутационная способность контактов реле приведена в таблице 3

Таблица 3

| Тип реле | Коммутационная способность контактов |  |
| --- | --- | --- |
|  | в цепях постоянного тока при напряжении от 24 до 250 V с постоянной времени индуктивной нагрузки 0,02 S, W | в цепях переменного тока при коэффициенте мощности не менее 0,4, VА |
| РС 23-1. РСТ 23-3 РСТ 23-6 | 50 | 110 |
| РС 23-2. РСТ 23-4 РСТ 23-5 | 30 | 250 |

коммутационная износостойкость 12500 циклов ВО

габаритные размеры не более 132х152х181 mm.

Масса 2,5 kg

Конструкция

Реле размещены  в унифицированном корпусе «Сура» второго габарита.

Структура  условного обозначения

РСТ-23-Х-Х4

РСТ – реле статическое тока ;

23- порядковый номер разработки;

Х- тип реле ( 1; 2; 3; 4; 5; 6 )

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69

При заказе  необходимо указать:

- тип реле или приставки ;

- климатическое исполнение  и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ или О4);

- вид присоединения внешних проводников (переднее или заднее);

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле и приставкие  приведены на рисунках 1; 2,   схемы подключения - на рисунках 3; 4; 5; 6.