Реле дифференциальные серии   ДЗТ

ТУ 16-523. 464 -74

Общие сведения

Реле ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4 предназначены для дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов

Реле ДЗТ-11/5 предназначены для дифференциальной защиты генераторов переменного  тока.

Реле обеспечивают торможение от одной группы измерительных трансформаторов тока (т.е. имеют по одной тормозной обмотке)

Условия эксплуатации

климатическое исполнение и  категория размещения по ГОСТ 15150-69 -  УХЛ4,  О4.  Реле предназначены для работы  в следующих условиях: -  температура окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55  С;  - внешние воздействующие факторы  для группы механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 100 Hz  с ускорением 0,25 g

Технические данные

основные технические данные приведены в таблице1

Таблица 1

| Тип реле | Включенные обмотки | Магнитодвижущая сила срабатывания, А | Диапазон токов срабатывания, А | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЗТ-11 | рабочая |  | 2,87-12,5 |  |
|  | рабочая последовательно с уравнительной |  | 1,45-12,5 | 20 011 001  |
| ДЗТ–11/2 | рабочая |  | 0,34-2 |  |
|  | I уравнительная |  | 2,56-20 | 20 221 001  |
|  | II уравнительная |  | 2,56-20 |  |
| ДЗТ-11/3 | I рабочая | 100 | 0,34 -2 |  |
|  | II рабочая |  | 0,62-4 | 20 311 001  |
|  | III рабочая |  | 2,56-20 |  |
| ДЗТ-11/4 | I рабочая |  | 0,34 -2 |  |
|  | II рабочая |  | 0,62-4 | 20 411 001  |
|  | III рабочая |  | 2,56-20 |  |
| ДЗТ-11/5 | рабочая |  | 0,7 | 20 511 001  |

Вместо знака   указать:

1 – для переднего присоединения

2 - для заднего присоединения шпилькой

3 - для заднего присоединения винтом

время срабатывания реле при трехкратном токе срабатывания 0,04 S

тормозная характеристика: зависимость магнитодвижущей силы срабатывания от магнитодвижущей силы торможения приведена на рисунке 1

коэффициент надежности реле не менее 1,35 при пятикратном  и не менее 1,2 при двухкратном токе срабатывания

коммутационная способность контактов в цепи  постоянного тока с индуктивной нагрузки  с постоянной времени 0,005 S   60 W при напряжении до 250 V или токе до 2 А

габаритные размеры не более 179х218х190 mm.

масса 3,5 kg

Конструкция

Реле состоит из исполнительного органа РТ-40, промежуточного насыщающего трансформатора тока, смонтированных на общем основании и закрытых прозрачным кожухом.

Структура  условного обозначения

ДЗТ-ХХ-Х4

ДЗТ –дифференциальная защита трансформаторов ;

ХХ- условный номер разработки (11; 11/1; 11/3; 11/4; 11/5)

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категорию размещения (4) по ГОСТ 15150-69

При заказе  необходимо указать:

- тип реле;

- климатическое исполнение  и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ или О4);

- вид присоединения внешних проводников (переднее, заднее шпилькой или винтом)

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле  приведены на рисунке 2, схема подключения - на рисунке 3.