Реле дифференциальные серии   РНТ

ТУ 16-523. 464 -74

Общие сведения

Реле РНТ-565,  РНТ-566, РНТ-566/2 предназначены для дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов, автотрансформаторов и генераторов переменного  тока

Реле  РНТ- 567, РНТ 567/ 2 предназначены для защиты шин .

Реле обеспечивают торможение от одной группы измерительных трансформаторов тока (т.е. имеют по одной тормозной обмотке)

Условия эксплуатации

климатическое исполнение и  категория размещения по ГОСТ 15150-69 -  УХЛ4,  О4.  Реле предназначены для работы  в следующих условиях: -  температура окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55  С;  - внешние воздействующие факторы  для группы механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 100 Hz  с ускорением 0,25 g

Технические данные

основные технические данные приведены в таблице1

Таблица 1

| Тип реле | Включенные обмотки | Магнитодвижущая сила срабатывания, А | Диапазон токов срабатывания, А | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РНТ-565 | рабочая |  | 2,87-12,5 |  |
|  | рабочая последовательно с уравнительной |  | 1,45-12,5 | 20 065 001  |
| РНТ-566 | I рабочая | 100 | 0,34 -2 |  |
|  | II рабочая |  | 0,62-4 | 20 066 001  |
|  | III рабочая |  | 2,56-20 |  |
| РНТ-566/2 | I рабочая |  | 0,34 -2 | 20 266 001  |
|  | II рабочая |  | 4,95-33,3 |  |
| РНТ567 | I рабочая |  | 5,26-100 | 20 067 001  |
|  | II рабочая |  |  |  |
| РНТ-567/2 | I рабочая |  | 1,05-20 | 20 267 001  |
|  | II рабочая |  |  |  |

Вместо знака   указать:

1 – для переднего присоединения

2 - для заднего присоединения шпилькой

3 - для заднего присоединения винтом

время срабатывания реле при трехкратном токе срабатывания 0,04 S

коэффициент надежности реле не менее 1,35 при пятикратном  и не менее 1,2 при двухкратном токе срабатывания

коммутационная способность контактов в цепи  постоянного тока с индуктивной нагрузки  с постоянной времени 0,005 S   60 W при напряжении до 250 V или токе до 2 А

габаритные размеры не более 179х218х190 mm.

масса 3,5 kg

Конструкция

Реле состоит из исполнительного органа РТ-40, промежуточного насыщающего трансформатора тока, смонтированных на общем основании и закрытых прозрачным кожухом.

Структура  условного обозначения

РНТ-ХХХ-Х4

РНТ –реле  с насыщающим трансформатором ;

ХХ- условный номер разработки ( 565, 566, 566/2, 567, 567/2)

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категорию размещения (4) по ГОСТ 15150-69

При заказе  необходимо указать:

- тип реле;

- климатическое исполнение  и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ или О4);

- вид присоединения внешних проводников (переднее, заднее шпилькой или винтом)

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле  приведены на рисунке 1, схема подключения - на рисунке 2.