РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНО-УКАЗАТЕЛЬНОЕ

РЭПУ-12М

Реле электромагнитные промежуточно-указательные типа РЭПУ-12М  постоянного и переменного тока частоты 50 и 60 Гц изготавливаются для нужд народного хозяйства и для экспорта. Реле предназначены для применения в устройствах защиты, автоматики, управления и сигнализации. Виды климатического исполнения У3 и Т3. Реле климатического исполнения У3 пригодно для климатического исполнения УХЛ4. Степень защиты реле по корпусу IP40, по выводам – IP00.

Реле соответствует ТУ 3425-059-00216823-99.

# Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха - от минус 45 оС до 55 оС.

Относительная влажность до 98 % при температуре не более 35 оС.

Реле сейсмостойки при воздействии ускорения 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Гц.

Срок службы – 15 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Типоисполнения реле приведены в таблице 1.

Номинальные значения напряжений и токов включающей обмотки реле указаны в таблице 2.

Напряжение (ток) срабатывания реле в НКУ приведен в табл. 4. Потребляемая мощность – в таблице 5.

Время срабатывания реле с контактами с ручным возвратом - не более 30 мс.

Время срабатывания реле с контактами с самовозвратом не более 25мс, время отпускания не более 15 мс. Исключение составляют реле на переменном токе с токовой обмоткой - для них время отпускания не более 20 мс.

Предельная коммутационная способность контактов реле, кроме быстродействующего, при длительности протекания тока до 0,05 с приведена в таблице 3. Допустимое число коммутаций указанных токов – до 25.

Коммутируемая мощность и коммутационная износостойкость контактов с самовозвратом приведена в таблице 6.

Коммутационная износостойкость контактов с ручным возвратом при коммутации нагрузок, указанных в таблице 6 - 20000 циклов ВО.

Механическая износостойкость контактов с самовозвратом 4х106, контактов с ручным возвратом – не менее 30000 циклов ВО.

Длительно допустимый суммарный ток через контакты в НКУ – 10 А, при повышенной температуре 55 0С – 8 А.

РЭПУ- 12   М- X  X   X  -  X        X

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реле электромагнитное промежуточно-указательное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип реле |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | модификация (модернизированное) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество замыкающих контактов с ручным возвратом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество замыкающих контактов с самовозвратом (геркон) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество размыкающих контактов с ручным возвратом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | типоисполнение по способу монтажа: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - для утопленного монтажа с задним присоединением проводников под винт; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - для выступающего монтажа с передним присоединением проводников под винт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |

Таблица 1.

| Типоисполнение | Количество контактов |  |  | Заменяемые реле |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замыкающих |  | Размыкающих с ручным возвратом | серии РЭУ 11 | серии РУ 1 |
|  | с ручным возвратом | с самовоз- вратом (геркон) |  |  |  |
| РЭПУ-12М-002(1,3) | 0 | 0 | 2 | РЭУ 11-02-5 (1) | РУ 1-02 |
| РЭПУ-12М-101(1,3) | 1 | 0 | 1 | РЭУ 11-11-5 (1) | РУ 1-11 |
| РЭПУ-12М-012(1,3) | 0 | 1 | 2 | РЭУ 11-12-5 (1) |  |
| РЭПУ-12М-200(1,3) | 2 | 0 | 0 | РЭУ 11-20-5 (1) | РУ 1-20 |
| РЭПУ-12М-111(1,3) | 1 | 1 | 1 | РЭУ 11-21-5 (1) |  |
| РЭПУ-12М-121(1,3) | 1 | 2 | 1 |  |  |
| РЭПУ-12М-220(1,3) | 2 | 2 | 0 |  |  |
| РЭПУ-12М-021(1,3) | 0 | 2 | 1 |  |  |
| РЭПУ-12М-022(1,3) | 0 | 2 | 2 |  |  |
| РЭПУ-12М-120(1,3) | 1 | 2 | 0 |  |  |
| РЭПУ-12М-210(1,3) | 2 | 1 | 0 | РЭУ 11-30-5 (1) |  |
| РЭПУ-12М-112(1,3) | 1 | 1 | 2 |  |  |
| РЭПУ-12М-211(1,3) | 2 | 1 | 1 |  |  |
| РЭПУ-12М-102(1,3) | 1 | 0 | 2 |  |  |
| РЭПУ-12М-201(1,3) | 2 | 0 | 1 |  |  |
| РЭПУ-12М-202(1,3) | 2 | 0 | 2 |  |  |

Таблица 2

| ### Реле с обмоткой напряжения |  | ### Реле с обмоткой тока |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uном, В | f ном, Гц | Iном пост. тока, А | Iном перем. тока, А |
| 12; 24; 48; 110; 220 | - | 0,006; 0,01; 0,016; 0,025; 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,5; 1,0; 2,5; 4,0 | 0,025; 0,05; 0,08; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,5; 1,0; 2,5 |
| 110; 220; 230*; 240* | 50 |  |  |
| 220*; 230* | 60* |  |  |
| * - только для реле, изготавливаемых на экспорт |  |  |  |

###### Коммутационная способность контактов реле

###### Таблица 3

| ## Род тока | Номинальное коммутируемое напряжение, В | Постоянная времени / коэффициент мощности цепи нагрузки, с | Коммутируемый ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Постоянный | 24 48 110 220 | 0,02 | 2 1 0,3 0,15 |
| ## Переменный | 100, 110 220 | 0,4 | 8 4 |

###### Напряжение (ток) срабатывания реле

Таблица 4

| ## Род тока | Реле с обмоткой |  |
| --- | --- | --- |
|  | напряжения | тока |
| ## Постоянный | 0,7Uном | 0,85 Iном |
| ## Переменный | 0,8 Uном | 0.9 Iном |

###### Потребляемая мощность

Таблица 5

| Реле | Род тока | Реле со включающей обмоткой |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | напряжения | тока |
| РЭПУ-12М | Постоянный | 1,75 Вт | 0,35 Вт |
|  | Переменный | 5 ВА | 2 ВА |

##### Потребляемая мощность с обмоткой на 220 В постоянного тока для реле РЭПУ-12 - не более 2,5 Вт.

##### Коммутируемая мощность и износостойкость реле

Таблица 6

| Диапазоны коммутации |  | Коммутируемая мощность | Род тока | Вид нагрузки | Частота коммутации, Гц, не более | Число коммутационных циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тока, А | напряжения, В |  |  |  |  |  |
| 0,01-4 | 12-220 | 16 Вт | постоянный | t = 0,02с индуктивная | 0,3 | 2х104 |
| 0,12-2,4 | 12-250 | 30 Вт | постоянный | t = 0,02с индуктивная | 0,3 |  |
| 0,01-4 | 12-220 | 160 ВА | переменный 50 Гц | cos j =0,4 индуктивная | 0,3 |  |
| * 0,001-0,1 | 0,1-60 | 6 Вт | постоянный | активная | 50 | 106 |
| *режимы коммутации контактов с самовозвратом реле с быстродействующими контактами |  |  |  |  |  |  |

Габаритные, установочные размеры и масса реле РЭПУ-12М

Обращаем внимание:  при модернизации устаревшего оборудования возможна установка реле РЭПУ12М на специально разработанную переходную скобу с сохранением габаритно-установочных размеров реле РЭУ11.