Реле максимального напряжения типов РН 51, РН 53, РН 153

и минимального напряжения типов РН 54, РН 154

- ТУ 16-523.500-83

Реле применяются в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве измерительных органов,  реагирующих    на  повышение напряжения (типов РН 53, 153) и понижение напряжения (типов РН 54, 154), а также  контроля изоляции цепей постоянного тока напряжением до 220 V (типа РН 51).

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха:

- от минус 20 С до плюс 55  С для реле типа РН 51;

- от минус 40 С до плюс 55  С для реле типов РН 53, РН 54, РН 153, РН154.

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Исполнение реле по характеру изменения | Номинальное напряжение,V |  | Напряжение срабатывания, V |  | Коэффи-циент | Род тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | входной воздейст-вующей величины | I диапа-зон | II диапа-зон | I диапа- зон | II диапа- зон | возврата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РН 53/60 |  | 30 | 60 | 15-30 | 30-60 |  |  |
| РН 153/60 |  | 30 | 60 | 15-30 | 30-60 |  |  |
| РН 53/200 |  | 100 | 200 | 50-100 | 100-200 |  |  |
| РН 153/200 | Максимальное | 100 | 200 | 50-100 | 100-200 | не менее |  |
| РН 53/400 |  | 200 | 400 | 100-200 | 200-400 | 0,8 |  |
| РН 153/400 |  | 200 | 400 | 100-200 | 200-400 |  | Переменный |
| РН 53/60Д |  | 100 | 200 | 15-30 | 30-60 |  | частоты |
| РН 153/60Д |  | 100 | 200 | 15-30 | 30-60 |  | 50 и 60 Hz |
| РН 54/48 |  | 30 | 60 | 12-24 | 24-48 |  |  |
| РН 154/48 |  | 30 | 60 | 12-24 | 24-48 |  |  |
| РН 54/160 | Минимальное | 100 | 200 | 40-80 | 80-160 | не более |  |
| РН 154/160 |  | 100 | 200 | 40-80 | 80-160 | 1,25 |  |
| РН 54/320 |  | 200 | 400 | 80-160 | 160-320 |  |  |
| РН 154/320 |  | 200 | 400 | 80-160 | 160-320 |  |  |
| РН 51/1,4 |  | 6 | 12 | 0,7 | 1,4 |  | Постоянный |
| РН 51/6,4 | Максимальное | 24 | 60 | 3,2 | 6,4 | не менее | частоты |
| РН 51/32 |  | 48 | 100 | 16 | 32 | 0,5 | 50 и 60 Hz |

| Время замыкания замыкающего контакта реле максимального напряжения, s, не более: при отношении входного напряжения к напряжению срабатывания, равном, |  |
| --- | --- |
| - 1,2 | 0,1 |
| - 2,0 | 0,03 |
| - 2,0 (РН 53/60Д, РН 153/60Д) | 0,05 |
| - 1,2 (РН 51) | 0,2 |
| - 2,0 (РН 51) | 0,06 |
| Время замыкания размыкающего контакта реле минимального напряжения, s, не более: : |  |
| при отношении входного напряжения к напряжению срабатывания, равном: |  |
| - 0,5 | 0,1 |
| - 0,6 | 0,12 |
| - 0,8 | 0,15 |
| Время размыкания замыкающего контакта реле минимального напряжения при уменьшении напряжения возврата до 0,8 напряжения срабатывания или до нуля, s, не более: | 0,05 |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 V до 250 V или токе не более 2 А: |  |
| - в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,005 s, W | 60 |
| - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VA | 0,5 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 2500 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |  |
| Габаритные размеры РН 153, РН 154, mm, не более | 66 х 140 х 181 |
| Габаритные размеры РН 51, РН 53, РН 54, mm, не более | 67 х 128 х 158 |
| Масса реле, kg, не более: |  |
| - РН 51, РН 53, РН 54 | 0,75 |
| - РН 153, РН 154 | 0,85 |

- Конструкция

Все элементы схемы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха.

Реле напряжения типов РН 153,  РН 154  выпускаются  в    унифицированном  корпусе "СУРА" I габарита несъемного исполнения  и приспособлены для переднего или заднего под винт присоединения внешних проводников.

Структура условного обозначения

РН Х5Х/ХХХ Х4

РН - реле напряжения;

Х - наличие цифры 1 означает реле в унифицированной оболочке;

5 - номер разработки;

Х - назначение реле:

1 или 3 - реле максимального напряжения;

4 - реле минимального напряжения;

ХХ - напряжение максимальной уставки: 1,4; 6,4; 32; 48;60; 160; 200; 320; 400 V;

Х - наличие буквы Д - отличительный индекс;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по  ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 2

| Тип реле | Cопротивление,  |  | Контакты реле | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Последовательное соединение обмоток | Параллельное соединение обмоток |  |  |
| РН 51/6,4 | 2400 | 600 | 1 | 22 051 102  |
| РН 51/1,4 | 96 | 24 | замыкающий | 22 051 101  |
| РН 51/32 | 15400 | 3850 |  | 22 051 103  |

Таблица 3

| Исполнение реле | Потребляемая мощность при напряжении на минимальной уставке,VА, не более | Класс точности | Контакты реле | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РН 53/60 | 0,5 |  |  | 22 053 002  |
| РН 53/200 | 0,5 |  |  | 22 053 003  |
| РН 53/400 | 0,6 | 5 |  | 22 053 005  |
| РН 54/48 | 0,5 |  |  | 22 054 002  |
| РН 54/160 | 0,5 |  |  | 22 054 003  |
| РН 54/320 | 0,6 |  |  | 22 054 005  |
| РН 53/60Д | 5 VА при напряжении 100 V | 10 | 1 замыкающий, | 22 056 003  |
| РН 153/60 | 0,5 |  | 1 размыкающий | 22 153 002  |
| РН 153/200 | 0,5 |  |  | 22 153 003  |
| РН 153/ 400 | 0,6 | 5 |  | 22 153 005  |
| РН 154/48 | 0,5 |  |  | 22 154 002  |
| РН 154/160 | 0,5 |  |  | 22 154 003  |
| РН 154/320 | 0,6 |  |  | 22 154 005  |
| РН 153/60Д | 5 VА при напряжении 100 V | 10 |  | 22 156 003  |

Вместо знака  указать: 1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунках 1, 2, 3, схемы подключения реле – на рисунках  4, 5.