Реле напряжения нулевой последовательности типа РНН 57

- ТУ 16-523.500-83

Реле  применяются в схемах релейной защиты и    автоматики энергетических систем в качестве реле максимального напряжения и предназначены  для   применения   в   схемах   поперечных    дифференциальных  защит,  дистанционных  защит с В.Ч. блокировкой, ОАПВ и т.д.

# Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55 С.

##### Группа механического  исполнения М39  по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Основные параметры

| Номинальное напряжение, V | 100 |
| --- | --- |
| Пределы уставок на напряжение срабатывания реле, V | от 4 до 8 |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 или 60 |

Технические данные

| Коэффициент возврата реле, не менее | 0,8 |
| --- | --- |
| Загрубление реле при воздействии напряжения третьей гармоники (150 или 180 Hz), раз, не менее | 8 |
| Длительность кратковременного режима работы при напряжении, равном 190 V, s | 6 |
| Контакты реле: | 1 замыкающий, |
|  | 1 размыкающий |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: |  |
| - в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,005 s, W | 60 |
| - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VA | 300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 2500 |
| Потребляемая мощность при номинальном напряжении, VA, не более | 30 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 116 х 147 х 168 |
| Масса реле, кg, не более | 1,6 |

Формулирование заказа

При  заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое  исполнение  (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

# Номенклатурный номер 22 057 001 

Вместо знака  указать: 1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения реле – на рисунке 2.