# Реле напряжения обратной последовательности

серии РНФ –1 М

- ТУ 16-523.154-75

Реле напряжения обратной последовательности предназначены для защиты различных электрических установок    при несимметричных коротких замыканиях.

## Условия эксплуатации

климатическое исполнение  УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69;

диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 40С при встраивании в комплектные устройства – до плюс 55С; вибрационные нагрузки (вибропрочность ) 0,25g в вертикальном направлении  в  диапазоне частот от 10 до 35 Hz.

## Технические данные

номинальное напряжение (Uн) – 100V;

номинальная частота: 50 или 60 Hz;

диапазон     регулировки     уставок     по    напряжению  обратной последовательности: от 0,06 Uн до 0,12 U н, V;

погрешность  напряжения срабатывания  - не более 8 %;

время срабатывания при двухкратном напряжении срабатывания - не более 0,04s;

коэффициент возврата – не менее 0,75;

потребляемая мощность –не более 15 VА/фазу

коммутационная способность контактов выходного реле при напряжении от 24 до 250V:

- в цепях  постоянного тока c постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,05s –не менее 60 W;

механическая износостойкость - 8000 циклов ВО;

коммутационная  износостойкость – 800 циклов ВО;

габаритные  размеры – не более 179 х 218 х  170 mm;

масса не более 4,0 kg.

### Конструкция

Все элементы схемы реле смонтированы внутри корпуса,состоящего из основания и съемного прозрачного кожуха.

#### Структура условного обозначения

РНФ –1 М  Х4

РНФ - реле напряжения фильтровое;

1М    - порядковый номер разработки;

Х4    - климатическое исполнение ( УХЛ,О ) и категория размещения  ( 4 ) по ГОСТ 15150-69

При заказе необходимо указывать:

- наименование и тип реле;

- номинальную частоту;

- климатическое исполнение и категорию  размещения по ГОСТ 15150-69 ( УХЛ4 или О4 );

- вид присоединения внешних проводников (переднее или заднее винтом  или шпилькой);

- номер технических условий.

Номенклатурный номер – 22 001 001

Вместо знака  указывать:

1 - для переднего присоединения

2 -  для заднего присоединения шпилькой

3 - для заднего присоединения винтом

Габаритные,установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1,схема подключения – на рисунке 2.