Реле напряжения постоянного тока типов PCH 11, PCH 12, PCH 18

ТУ 16-647.008-84

Реле напряжения  постоянного  тока  типа  РСН 11 применяется в  схемах  контроля  изоляции    цепей постоянного тока напряжением до 220 В.

Реле   напряжения   максимальные   типа  РСН  12  и реле напряжения    минимальные  типа  РСН  18  предназначены  для   контроля   уровня    напряжения постоянного тока в электрических ycтановках.

Реле предназначены  для  использования  в  различных    комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к  механическим    воздействиям.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55  С.

Группа механического  исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Hz, 1 g в диапазоне частот от 15 до 100 Hz

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Технические данные

Основные параметры приведены в таблице 1

Таблица 1

| Тип реле | Уставки по | Коэффициент | Номинальное напряжение, V |  | Номинальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжению срабатывания, V | возврата | переменного тока вспомогательной воздействующей величины | постоянного тока основной воздействующей величины | частота переменного тока, Hz |
| РСН 11 | 1,4; 3,2; 6,4; 16; 32 | не менее 0,8 | 220 |  | 50 или 60 |
| РСН 12 | диапазон (180 – 245) | не менее 0,95 |  | 220 |  |
| РСН 18 |  | не более 1,05 |  |  |  |

| Время замыкания замыкающего контакта реле типов РСН 11 и РСН 12 при напряжении, равном 1,2 Uср,s, не более | 0,03 |
| --- | --- |
| Время замыкания размыкающего контакта реле типа РСН 18 при уменьшении напряжения с 1,2 Uср до нуля, s, не более: | 0,05 |
| Способ регулирования уставок реле типов РСН 12, РСН 18 | дискретный |
| Ступень регулирования реле типов РСН 12, РСН 18, V | 5 |
| Коммутационная способность контактов реле: |  |
| - при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 1 А в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 s, W | 30 |
| - при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4, VA | 250 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 12500 |
| Мощность, потребляемая реле: |  |
| - от источника основной воздействующей величины при срабатывании, W, не более: |  |
| - для реле типа РСН 11 | 0,2 |
| - для реле типов РСН 12, РСН 18 | 6,5 |
| - от источника вспомогательной воздействующей величины в номинальном режиме реле типа РСН 11, VA, не более | 6,5 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 66 х 152 х 181 |
| Масса реле, kg, не более | 1,0 |

- Конструкция

Все элементы схемы реле, кроме балластных резисторов,  смонтированы    внутри  корпуса,  состоящего  из  основания  (цоколя)  и  съемного    прозрачного  кожуха. Для   снижения   температуры   нагрева   реле    балластные  резисторы  установлены  с  наружной  стороны основания.

Реле выпускаются  в    унифицированном  корпусе "СУРА" I габарита несъемного исполнения.

Структура условного обозначения

РСН ХХ-Х Х4

РСН - реле  статическое  напряжения;

ХХ - порядковый номер разработки: 11, 12, 18;

Х - вид и способ  присоединения внешних проводников:

1 - переднее присоединение с винтовыми зажимами;

5 - заднее   присоединение с винтовыми зажимами;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

### Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее винтом;

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице2

Таблица 2

| Тип реле* | Уставки по напряжению | Контакты реле | Номенклатурный номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | срабатывания, V |  | для АЭС | для остальных потребителей |
| РСН 11-х | 1,4; 3,2; 6,4; 16; 32 | 1 замыкающий | 22 011 101  | 22 011 301  |
| РСН 12-х | диапазон (180 – 245) | 1 замыкающий, | 22 012 103  | 22 012 303  |
| РСН 18-х |  | 1 размыкающий | 22 018 103  | 22 018 303  |

____

* Третья цифра в обозначении типа: «1» - переднее, «5» - заднее присоединение.

Вместо знака  указать: 1 – для переднего присоединения; 3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения реле – на рисунках 2, 3.