РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

серий РСН 14, РСН 15, РСН 16, РСН 17

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле напряжения серий РСН 14,РСН 15, РСН 16, РСН 17 предназначены    для  использования в различных комплектных устройствах, от которых    требуется повышенная  устойчивость  к  механическому  воздействию.

Питание цепей оперативного тока реле осуществляется  от  источника    постоянного или переменного тока напряжением 220 В.

Структура условного обозначения:

РСН ХХ-ХХ-Х Х4

РСН - реле статическое напряжения;

ХХ - порядковый номер разработки:

14 - для реле максимального напряжения с питанием от цепей     напряжения оперативного постоянного тока;

15 - для реле максимального напряжения с питанием от цепей     напряжения оперативного переменного тока;

16 - для реле минимального напряжения с питанием от цепей     напряжения оперативного постоянного тока;

17 - для реле минимального напряжения с питанием от цепей     напряжения оперативного переменного тока;

ХХ - максимальная уставка по напряжению:

23 - 30 В, 50 Гц; 25 - 37,5 В, 50 Гц; 28 - 100 В, 50 Гц;

30 - 125 В, 50 Гц; 33 - 200 В, 50 Гц;

50 - 30 В, 60 Гц; 52 - 37,5 В, 60 Гц; 55 - 100 В, 60 Гц;

57 - 125 В, 60 Гц; 59 - 200 В, 60 Гц;

Х - вид и способ присоединения внешних проводников:

1 - переднее присоединение с винтовыми зажимами;

5 - заднее присоединение с винтовыми зажимами;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения        (4) по      ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Условия эксплуатации:

высота над уровнем моря не более 2000 м;

верхнее рабочее  и  предельное  значение  температуры  окружающего    воздуха 55 C;

нижнее  рабочее  и  предельное  значение  температуры  окружающего    воздуха минус 20  C;

верхнее  значение  относительной  влажности воздуха не более 80%    при температуре 25С для исполнения  УХЛ4  и  не  более  98%  при    температуре 35С для исполнения О4;

окружающая среда  невзрывоопасная,  не  содержащая  токопроводящей    пыли,  агрессивных  газов  и  паров в  концентрациях,  разрушающих    изоляцию и металлы;

место установки реле должно быть защищено от попадания брызг воды,    масел, эмульсий и других жидкостей, а также от прямого воздействия    солнечной радиации;

для  климатического исполнения О4 обеспечена стойкость к поражению    плесневыми грибами;

установка  реле на вертикальной плоскости с допустимым отклонением    не более 5 в любую сторону;

группа механического исполнения М7 по ГОСТ  17516.1-90,  при  этом    вибрационные  нагрузки  в  диапазоне  частот  от  5  до  15  Гц  с    максимальным ускорением 3 g.

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

По способу защиты человека от поражения электрическим током реле    соответствует классу О по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция  реле   обеспечивает   безопасность   обслуживания   в    соответствии с ГОСТ 12.2.007.6-75 и является пожаробезопасной.

Реле для поставок внутри страны и экспортных поставок соответствует         ТУ16-646.011-84.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Коды по ОКП приведены в таблице 1

Таблица 1

| Типоисполнение | Код по ОКП | КЧ |
| --- | --- | --- |
| РСН 14 | 34 2527 1000 | 08 |
| РСН 14-23 | 34 2527 1010 | 06 |
| РСН 14-23 УХЛ4 | 34 2527 1016 | 00 |
| РСН 14-23 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1017 | 10 |
| РСН 14-23 О4. Экспорт | 34 2527 1019 | 08 |
| РСН 14-25 | 34 2527 1020 | 04 |
| РСН 14-25 УХЛ4 | 34 2527 1026 | 09 |
| РСН 14-25 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1027 | 08 |
| РСН 14-25 О4. Экспорт | 34 2527 1029 | 06 |
| РСН 14-28 | 34 2527 1030 | 02 |
| РСН 14-28 УХЛ4 | 34 2527 1036 | 07 |
| РСН 14-28 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1037 | 06 |
| РСН 14-28 О4. Экспорт | 34 2527 1039 | 04 |

| РСН 14-30 | 34 2527 1040 | 00 |
| --- | --- | --- |
| РСН 14-30 УХЛ4 | 34 2527 1046 | 05 |
| РСН 14-30 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1047 | 04 |
| РСН 14-30 О4. Экспорт | 34 2527 1049 | 02 |
| РСН 14-33 | 34 2527 1050 | 09 |
| РСН 14-33 УХЛ4 | 34 2527 1056 | 03 |
| РСН 14-33 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1057 | 02 |
| РСН 14-33 О4. Экспорт | 34 2527 1059 | 00 |
| РСН 14-50 | 34 2527 1060 | 07 |
| РСН 14-50 УХЛ4 | 34 2527 1066 | 01 |
| РСН 14-50 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1067 | 00 |
| РСН 14-50 О4. Экспорт | 34 2527 1069 | 09 |
| РСН 14-52 | 34 2527 1070 | 05 |
| РСН 14-52 УХЛ4 | 34 2527 1076 | 10 |
| РСН 14-52 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1077 | 09 |
| РСН 14-52 О4. Экспорт | 34 2527 1079 | 07 |
| РСН 14-55 | 34 2527 1080 | 03 |
| РСН 14-55 УХЛ4 | 34 2527 1086 | 08 |
| РСН 14-55 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1087 | 07 |
| РСН 14-55 О4. Экспорт | 34 2527 1089 | 05 |
| РСН 14-57 | 34 2527 1090 | 01 |
| РСН 14-57 УХЛ4 | 34 2527 1096 | 06 |
| РСН 14-57 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1097 | 05 |
| РСН 14-57 О4. Экспорт | 34 2527 1099 | 03 |
| РСН 14-59 | 34 2527 1110 | 03 |
| РСН 14-59 УХЛ4 | 34 2527 1116 | 08 |
| РСН 14-59 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 1117 | 07 |
| РСН 14-59 О4. Экспорт | 34 2527 1119 | 05 |
| РСН 15 | 34 2527 2000 | 04 |
| РСН 15-23 | 34 2527 2010 | 02 |
| РСН 15-23 УХЛ4 | 34 2527 2016 | 07 |
| РСН 15-23 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2017 | 06 |
| РСН 15-23 О4. Экспорт | 34 2527 2019 | 04 |
| РСН 15-25 | 34 2527 2020 | 00 |
| РСН 15-25 УХЛ4 | 34 2527 2026 | 05 |
| РСН 15-25 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2027 | 04 |
| РСН 15-25 О4. Экспорт | 34 2527 2029 | 02 |
| РСН 15-28 | 34 2527 2030 | 09 |
| РСН 15-28 УХЛ4 | 34 2527 2036 | 03 |
| РСН 15-28 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2037 | 02 |

| РСН 15-28 О4. Экспорт | 34 2527 2039 | 00 |
| --- | --- | --- |
| РСН 15-30 | 34 2527 2040 | 07 |
| РСН 15-30 УХЛ4 | 34 2527 2046 | 01 |
| РСН 15-30 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2047 | 00 |
| РСН 15-30 О4. Экспорт | 34 2527 2049 | 09 |
| РСН 15-33 | 34 2527 2050 | 05 |
| РСН 15-33 УХЛ4 | 34 2527 2056 | 10 |
| РСН 15-33 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2057 | 09 |
| РСН 15-33 О4. Экспорт | 34 2527 2059 | 07 |
| РСН 15-50 | 34 2527 2060 | 03 |
| РСН 15-50 УХЛ4 | 34 2527 2066 | 08 |
| РСН 15-50 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2067 | 07 |
| РСН 15-50 О4. Экспорт | 34 2527 2069 | 05 |
| РСН 15-52 | 34 2527 2070 | 01 |
| РСН 15-52 УХЛ4 | 34 2527 2076 | 06 |
| РСН 15-52 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2077 | 05 |
| РСН 15-52 О4. Экспорт | 34 2527 2079 | 03 |
| РСН 15-55 | 34 2527 2080 | 10 |
| РСН 15-55 УХЛ4 | 34 2527 2086 | 04 |
| РСН 15-55 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2087 | 03 |
| РСН 15-55 О4. Экспорт | 34 2527 2089 | 01 |
| РСН 15-57 | 34 2527 2090 | 08 |
| РСН 15-57 УХЛ4 | 34 2527 2096 | 02 |
| РСН 15-57 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2097 | 01 |
| РСН 15-57 О4. Экспорт | 34 2527 2099 | 10 |
| РСН 15-59 | 34 2527 2110 | 10 |
| РСН 15-59 УХЛ4 | 34 2527 2116 | 04 |
| # РСН 15-59 УХЛ4. Экспорт | 34 2527 2117 | 03 |
| РСН 15-59 О4. Экспорт | 34 2527 2119 | 01 |
| РСН 16 | 34 2524 0900 | 00 |
| РСН 16-23 | 34 2524 0910 | 09 |
| РСН 16-23 УХЛ4 | 34 2524 0916 | 03 |
| РСН 16-23 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 0917 | 02 |
| РСН 16-23 О4. Экспорт | 34 2524 0919 | 00 |
| РСН 16-28 | 34 2524 0920 | 07 |
| РСН 16-28 УХЛ4 | 34 2524 0926 | 01 |
| РСН 16-28 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 0927 | 00 |
| РСН 16-28 О4. Экспорт | 34 2524 0929 | 09 |
| РСН 16-33 | 34 2524 0930 | 05 |

| РСН 16-33 УХЛ4 | 34 2524 0936 | 10 |
| --- | --- | --- |
| РСН 16-33 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 0937 | 09 |
| РСН 16-33 О4. Экспорт | 34 2524 0939 | 07 |
| РСН 16-50 | 34 2524 0940 | 03 |
| РСН 16-50 УХЛ4 | 34 2524 0946 | 08 |
| РСН 16-50 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 0947 | 07 |
| РСН 16-50 О4. Экспорт | 34 2524 0949 | 05 |
| РСН 16-55 | 34 2524 0950 | 01 |
| РСН 16-55 УХЛ4 | 34 2524 0956 | 06 |
| РСН 16-55 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 0957 | 05 |
| РСН 16-55 О4. Экспорт | 34 2524 0959 | 03 |
| РСН 16-59 | 34 2524 0960 | 10 |
| РСН 16-59 УХЛ4 | 34 2524 0966 | 04 |
| РСН 16-59 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 0967 | 03 |
| РСН 16-59 О4. Экспорт | 34 2524 0969 | 01 |
| РСН 17 | 34 2524 1100 | 09 |
| РСН 17-23 | 34 2524 1110 | 07 |
| РСН 17-23 УХЛ4 | 34 2524 1116 | 01 |
| РСН 17-23 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 1117 | 00 |
| РСН 17-23 О4. Экспорт | 34 2524 1119 | 09 |
| РСН 17-28 | 34 2524 1120 | 05 |
| РСН 17-28 УХЛ4 | 34 2524 1126 | 10 |
| РСН 17-28 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 1127 | 09 |
| РСН 17-28 О4. Экспорт | 34 2524 1129 | 07 |
| РСН 17-33 | 34 2524 1130 | 03 |
| РСН 17-33 УХЛ4 | 34 2524 1136 | 08 |
| РСН 17-33 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 1137 | 07 |
| РСН 17-33 О4. Экспорт | 34 2524 1139 | 05 |
| РСН 17-50 | 34 2524 1140 | 01 |
| РСН 17-50 УХЛ4 | 34 2524 1146 | 06 |
| РСН 17-50 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 1147 | 05 |
| РСН 17-50 О4. Экспорт | 34 2524 1149 | 03 |
| РСН 17-55 | 34 2524 1150 | 10 |
| РСН 17-55 УХЛ4 | 34 2524 1156 | 04 |
| РСН 17-55 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 1157 | 03 |
| РСН 17-55 О4. Экспорт | 34 2524 1159 | 01 |
| РСН 17-59 | 34 2524 1160 | 08 |
| РСН 17-59 УХЛ4 | 34 2524 1166 | 02 |
| РСН 17-59 УХЛ4. Экспорт | 34 2524 1167 | 01 |
| РСН 17-59 О4. Экспорт | 34 2524 1169 | 10 |

# Основные технические данные приведены в таблице 2

Таблица 2

| Тип реле | Исполнение реле по характеру изменения входной воз-действующей величины | Час тотаГц | Род то ка | Напря же ние пита ния, В | Класс воз врата | Коэф фи циент точ ности | Напряже ние срабаты вания, В |  | Номи нальное напря жение, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | при диапазоне уставок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| РСН 14-23 | максимальное |  | пост |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| РСН 15-23 | то же | 50 | перем |  | 5 | 0,9 | 12-30 | 24-60 | 30 | 60 |
| РСН 16-23 | минимальное |  | пост |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 17-23 | то же |  | перем |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 14-50 | максимальное |  | пост |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| РСН 15-50 | то же | 60 | перем |  | 5 | 0,9 | 12-30 | 24-60 | 30 | 60 |
| РСН 16-50 | минимальное |  | пост |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 17-50 | то же |  | перем |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 14-25 |  | 50 | пост |  |  |  |  |  |  |  |
| РСН 15-25 | максимальное | 60 | перем |  | 10 | 0,9 | 15-7,5 | 30-75 | 100 | 200 |
| РСН 14-52 |  | 50 | пост |  |  |  |  |  |  |  |
| РСН 15-52 |  | 60 | перем |  |  |  |  |  |  |  |
| РСН 14-28 | максимальное |  | пост |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| РСН 15-28 | то же | 50 | перем | 220 В | 5 | 0,9 | 40-100 | 80-200 | 100 | 200 |
| РСН 16-28 | минимальное |  | пост |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 17-28 | то же |  | перем |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 14-55 | максимальное |  | пост |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| РСН 15-55 | то жe | 60 | перем |  | 5 | 0,9 | 40-200 | 40-200 | 100 | 200 |
| РСН 16-55 | минимальное |  | пост |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 17-55 | то же |  | перем |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 14-30 |  | 50 | пост |  |  |  |  |  |  |  |
| РСН 15-30 | максимальное | 50 | перем |  | 5 | 0,95 | 50-125 | 100-250 | 100 | 240 |
| РСН 14-57 |  | 60 | пост |  |  |  |  |  |  |  |
| РСН 15-57 |  | 60 | перем |  |  |  |  |  |  |  |
| РСН 14-33 | максимальное |  | пост |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| РСН 15-33 | то же | 50 | перем |  | 10 | 0,9 | 80-200 | 160-200 | 200 | 400 |
| РСН 16-33 | минимальное |  | пост |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 17-33 | то же |  | перем |  |  | 1,1 |  |  |  |  |

| РСН 14-59 | максимальное |  | пост. |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСН 15-59 | то же | 60 | перем | 220 | 10 | 0,9 |  |  |  |  |
| РСН 16-59 | максимальное |  | пост. |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| РСН 17-59 | то же |  | перем |  |  | 1,1 |  |  |  |  |

Время   срабатывания   (замыкания  замыкающего    контакта) реле максимального напряжения  (реле    серий РСН 14, РСН 15), с, не более:

- при напряжении равном 1,2U ср                              0,06

- при напряжении, равном 2U ср                                0,04

Время  срабатывания  (замыкания   размыкающего    контакта) реле минимального напряжения   (реле    серий  РСН 16, РСН 17) при уменьшении    напряжения с номинального  до  0,8  напряжения    возврата, с, не более                                         0,06

Коммутационная способность контактов выходного    реле при напряжении от 24 до 250 В, не более:

- в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более   0,02 с, Вт               30

- в цепях    переменного тока при коэффициенте мощности   не менее 0,4, ВА        250

Коммутационная    износостойкость    реле    с нагрузкой на контактах,  указанной  выше, циклов, не менее         12500

Механическая износостойкость реле,  циклов,    не менее                                                    100000

Потребляемая мощность по цепи питания:

- РСН 14, РСН 16, Вт, не более                             7

- РСН 15, РСН 17, ВА, не более                            7

Испытательное напряжение переменного тока    частоты 50 Гц, выдерживаемое электрической    изоляцией в состоянии поставки в течение 1 мин.    без пробоя или перекрытия, приложенное:

- между токоведущими электрически не связанными      частями реле, а также между ними и корпусом, В   2000

- между контактами в разомкнутом положении, В     500

Масса реле, кг, не более                                        1,0

Гарантийный срок устанавливается два с половиной года со дня ввода    реле  в  эксплуатацию,  но  не  более трех лет со дня отгрузки его    предприятием-изготовителем потребителю или с момента проследования    через Государственную границу Российской Федерации  (при  поставке    на экспорт).

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Все элементы схемы реле, кроме балластных резисторов  смонтированы    внутри  корпуса,  состоящего  из  основания  (цоколя)  и  съемного    прозрачного  кожуха. Для   снижения   температуры   нагрева   реле    балластные  резисторы  установлены  с  наружной  стороны основания    (рис.2).

Электронные   компоненты   и   переключатели   уставок,  выходящие    регулируемой  частью  на   наружную   сторону   лицевой (фирменной)    таблички, установлены на плате с печатным монтажом. Переключатели    уставок    имеют   фиксированное   положение   при разомкнутом   и    замкнутом состояниях контакта.

Печатная   плата,   трансформатор,   реле   и   лицевая   табличка    устанавливаются на общей металлической скобе.

Схема   состоит  из  воспринимающей,  преобразующей,  сравнивающей    частей  и  исполнительного  органа.  Воспринимающая   часть   реле    включает в себя промежуточный трансформатор.

Преобразующая  часть  состоит  из  выпрямительного  моста  в  цепи    нагрузки.  Сравнивающая  часть  реле  включает  в  себя  пороговый    элемент, выполненный на операционном усилителе (ОУ), интегрирующую    RC-цепь и триггер  Шмитта.

Исполнительный орган реле представляет собой  усилительный  каскад    на транзисторе, в цепь коллектора которого включено выходное реле.

Регулировка   уставок   напряжения   срабатывания   осуществляется    изменением сопротивления нагрузки вторичной обмотки трансформатора    тока.

В   основу   реле   положен   принцип   определения  относительной    длительности   времени   превышения   преобразованной   величиной,    пропорциональной входному напряжению, установленного значения.

Напряжение   на   выходе   преобразующей   части   сравнивается  с    напряжением постоянного тока посредством однополярного  порогового    элемента.   Сигнал  нормируемого  уровня  с  выходного  порогового    элемента поступает на интегрирующую  RC-цепь,  постоянная  времени    которой   зависит  от  полярности  сигнала  на  выходе  названного    порогового  элемента.  Именно   благодаря   этому   обеспечивается    срабатывание   реле   при  определенном  соотношении  длительности    рабочего и тормозного сигналов на выходе порогового элемента.  Для    ускорения  срабатывания  и возврата реле предусмотрено ограничение    заряда любого знака на интегрирующем конденсаторе. Триггер  Шмитта    на   ОУ,   подключенный   к   конденсатору  RC-цепи,  имеет  порог    чувствительности,   несколько   превышающий   амплитуду   среднего    значения  напряжения  на  указанном  конденсаторе,  благодаря чему    обеспечивается четкая, без вибраций работа реле и требуемый    высокий  коэффициент возврата его. Схема питания реле от оперативного переменного тока построена с  использованием  выпрямительного    моста.

Схема электрическая подключения реле приведена на рис. 1.

Габаритные,  установочные   и   присоединительные   размеры   реле    приведены на рис. 2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- реле - 1 шт.;

- комплект деталей для крепления реле и присоединения внешних     проводников - 1 комплект;

- этикетка, подписанная техническим контролем  предприятия-                              изготовителя, удостоверяющая,  что реле прошло приемо-сдаточные    испытания и годно к эксплуатации - 1 экз.;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации (если указано      в заказе) - 1 экз. на партию, поставляемую в один адрес;

- комплект запасных частей для пуско-наладочных работ по перечню    предприятия-изготовителя при поставке реле   на экспорт      (необходимость поставки и количество комплектов оговаривается     в заказе).

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать:

- наименование и тип реле;

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- слово "экспорт" в случае поставки реле на экспорт;

- номер технических условий.

Пример   записи   обозначения   реле   статического  максимального    напряжения с питанием от цепи напряжения оперативного  переменного    тока, с максимальной уставкой по напряжению 100 В, частотой 60 Гц,    с задним присоединением внешних проводников при его заказе:

-  для  поставок внутри страны - "Реле РСН 15-55-5 УХЛ4.     ТУ16-647.011-84";

- для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом - "Реле     РСН 15-55-5 УХЛ4. Экспорт. ТУ16-647.011-84";

- для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом - "Реле    РСН 15-55-5 О4. Экспорт. ТУ16-647.011-84"

ПОДРИСУНОЧНЫЕ ПОДПИСИ

Рис.1. Схема электрическая подключения реле           KL1.1, KL1.2 - контакты  выходного реле

Рис.2. Габаритные, установочные и присоединительные  размеры           (без предельных отклонений- максимальные)