# Реле напряжения обратной последовательности,

# Реле напряжения  прямой   последовательности

серии РСН 13

ТУ 16-647.012-84

Реле (максимального) напряжения обратной последовательности с питанием от цепей напряжения постоянного тока вспомогательной воздействующей величины типа РСН 13-1  предназначены для  использования в схемах  защиты в качестве органа, реагирующего на напряжение  обратной последовательности  при возникновении несимметричных  коротких замыканиях.

Реле (минимального) напряжения прямой последовательности  с питанием от цепей напряжения постоянного тока вспомогательной воздействующей величины типа РСН 13-2 предназначены для применения в схемах форсировки возбуждения синхронных генераторов и противоаварийной автоматики.

Реле (максимального) напряжения обратной последовательности с питанием от входной воздействующей величины типа РСН 13-3 предназначены для использования в схемах защиты на переменном оперативном токе в качестве органа, реагирующего на напряжение обратной последовательности при возникновении несимметричных  коротких замыканиях.

## Условия  эксплуатации

климатическое исполнение  УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69;

диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 55С;

вибрационные нагрузки (группа М7 ДТ1,2 по ГОСТ 17516.1-90) 3g в диапазоне частот от 5 до 15 Hz, 1g в диапазоне частот от  более 15 до 100 Hz.

## Технические данные

номинальное  напряжение  входной  воздействующей  величины -  100 V;

номинальная частота  входной  воздействующей  величины :  50 или 60 Hz;

основные технические данные приведены  в таблице 1;

Таблица 1

| Тип | Номинальное напряжение постоянного тока вспо-могательной воздейст-вующей величины, V | Диапазон регулирова-ния уставок, V | Коэффициент возврата | Класс точнос-ти | Время срабатыва-ния, s | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСН13-1 | 220 | 6-24,6 | не менее 0,95 | 7,5 | 0,04 | 22 013 301  |
| РСН13-2 | 220 | 25-102,5 | не более 1,05 | 5,0 | 0,075 | 22 013 303  |
| РСН13-3 | - | 6-24,6 | не менее 0,95 | 7,5 | 0,04 | 22 013 305  |

##### способ регулирования уставок -  дискретный

мощность, потребляемая реле в номинальном режиме,не более:

-для  РСН 13-1 и РСН 13-2

1) от источника основной воздействующей величины  - не более   0,8 VA/фазу

2) от источника вспомогательной  воздействующей      величины - не более  6,0 W

-для  РСН 13-3  - не более 5,0 VA/фазу;.

коммутационная способность контактов выходного  реле при напряжении от 24 до не  250 V :

- в цепях  постоянного тока c постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02s –не менее 30 W

- в цепях  переменного тока при cos   не менее 0.4 – не менее  250 VА;

механическая  износостойкость-100000 циклов ВО;

коммутационная  износостойкость-10000 циклов ВО;

габаритные  размеры – не более 66 х 152 х  181 mm;

масса не более 1,0 kg.

Конструкция

Реле выпускается в унифицированном корпусе «СУРА»  I габарита.

#### Структура условного обозначения

РСН 13-Х-ХХ-Х Х4

РСН - реле статическое напряжения;

13     - порядковый номер разработки;

Х      - условное обозначение по напряжению:

1- обратной последовательности с питанием от вспомогательной воздействующей величины;

2- прямой последовательности с питанием от вспомогательной воздействующей величины;

3 - обратной последовательности с питанием от входной воздействующей величины;

ХХ   - номинальное напряжение и частота входной воздействующей          величины:

28 - 100 V, 50 Hz;

55 - 100 V, 60 Hz;

Х      - вид и способ  присоединения внешних проводников:

1 -переднее присоединение  винтом;

5 -заднее   присоединение  винтом;

Х4    - климатическое  исполнение(УХЛ, О) и категория размещения (4)   по    ГОСТ 15150-69.

При заказе необходимо указывать:

- наименование и тип реле;

- номинальную частоту;

- климатическое исполнение  и категорию размещения по ГОСТ 15150-69 ( УХЛ4 или О4 );

- вид   присоединения   внешних проводников ( переднее или заднее винтом );

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1

Вместо знака   указывать:

1 - для переднего присоединения

3 - для заднего  присоединения  винтом

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке  1, схемы подключения-на рисунках 2 и 3.