# Реле контроля напряжения и сдвига фаз

# типа РСНФ 12

# ТУ 16-93 ИГФР.647535.001ТУ

Реле предназначены для использования в схемах автоматического повторного включения линий электропередач с двусторонним питанием в качестве органа, контролирующего наличие и отсутствие напряжения на линии и шинах и угол сдвига фаз между ними, а также в схемах синхронизации генераторов для блокирования включения выключателя при ошибочных действияз персонала.

# Условия эксплуатации

### Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, 04. Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха  - от минус 20 до плюс 55С; внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Hz с максимальным ускорением 3g.

## Технические данные

Основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Типоиспол-нение реле | Номинальное напряжение, V |  |  | Частота, Hz | Диапазон регулирова- вания уста- вок срабаты -вания,град* | Время сра- батывания, s, не более | Номенклатур- ный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от шин | от линии | постоян-ного тока |  |  |  |  |
| РСНФ 12-1 | 100, 60 | 100; 60; 30; 15 | 110 | 50 | от 4 до 90 | 0,065 | 22 512 051  |
| РСНФ 12-2 |  |  | 220 |  |  |  | 22 512 052  |
| РСНФ 12-1 | 100, 60 | 100; 60; 30; 15 | 110 | 60 |  |  | 22 512 061  |
| РСНФ 12-2 |  |  | 220 |  |  |  | 22 512 062  |

*уставки набираются дискретно через 2°.

Коэффициент возврата по углу срабатывания при номинальных напряжениях не более 1,2.

Сигнал отсутствия напряжения появляется при снижении напряжения:

- от шин: не менее 0,05 Uн;

- от линии: менее 0,5 Uн.

Сигнал наличия напряжения от линии появляется при напряжении более 0,85 Uн.

Сигнал отсутствия напряжения от шин снимается при напряжении не более 0,8 Uн.

Мощность, потребляемая реле при номинальных напряжениях, не более:

-  6  VA от шин;

- 1,2  VA от линии.

Коммутационная способность контактов при напряжении от 24 до 242 V в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 s и в цепях переменного тока (cos =0,4) должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Род тока | отключающая способность |  |
| --- | --- | --- |
|  | отключаемая мощность | ток отключения, А |
| постоянный | 50 W | 0,2 |
| переменный | 110 VA | 0,5 |

Длительно допустимый ток контактов выходных органов должен быть не менее 2 А.

При напряжении 24 V контакты должны коммутировать минимальный ток 0,05 А.

Минимальный ток, коммутируемый контактами, должен быть не более 0,01 А при напряжении не менее 110 V.

Механическая износостойкость реле должна определяться числом циклов ВО, равным 100 000.

Коммутационная износостойкость реле должна быть не менее 20 000 циклов ВО с нагрузкой на контактах.

Реле предназначено для переднего или заднего присоединения внешних проводников только винтом.

Габаритные размеры не более 132х152х182 mm.

Масса не более 3 кg.

# Конструкция

Реле выпускается в унифицированном корпусе “СУРА” П габарита несъемного исполнения.

Структура условного обозначения

РСНФ   12   X   XX

РСНФ  -  реле контроля напряжений и сдвига фаз;

12   -   порядковый номер разработки;

Х – условное обозначение по номинальному напряжению постоянного тока (контроля исправности):

1 – 110V; 2 - 220V;

ХХ - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения  (4) по ГОСТ 15150-69 и  ГОСТ 15543.1-89.

При заказе  реле необходимо указать:

- наименование и тип реле;

-климатическое исполнение, категория размещения  (УХЛ4 или 04);

-конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников (переднее или заднее).

номер технических условий;

Типоисполнения реле приведены в таблице 1

Вместо знака  указывать:

1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле – на рисунке 2.