Реле сдвига фаз типа РН 55

ТУ 16-523.146-75

Реле применяются в схемах автоматического повторного включения для линий  электропередачи  с двухсторонним  питанием  в качестве органа, контролирующего наличие напряжения на линии и угол сдвига фаз между векторами напряжения на линии и на шинах станции или подстанции.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 С до плюс 55 С.

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом реле виброустойчиво при воздействии вибрационной нагрузки  с максимальным ускорением 0,25 g в диапазоне частот от 10 до 100 Hz.

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблице 1.

###### Таблица 1

| Тип | Номинальное Напряжение, V |  | Уставка срабатывания на угол сдвига фаз между | Номинальная частота, Hz | Коэффициент возврата, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первой цепи | второй цепи | напряжениями, Град |  | не менее |
| РН 55/90 | 60 | 30 |  |  |  |
| РН 55/120 | 60 | 60 |  |  |  |
| РН 55/130 | 100 | 30 | 20 - 40 | 50 или 60 | 0,8 |
| РН 55/160 | 100 | 60 |  |  |  |
| РН 55/200 | 100 | 100 |  |  |  |

| Класс точности реле | 10 |
| --- | --- |
| Контакты реле: | 1 замыкающий, |
|  | 1 размыкающий |
| Длительно допустимое напряжение Uном, % | 110 |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: |  |
| - в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,005 s, W | 60 |
| - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VA | 300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 800 |
| Потребляемая мощность каждой цепи реле при номинальном напряжении и угле сдвига фаз векторов напряжения, равном нулю, VA, не более | 6,5 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 67 х 128 х 158 |
| Масса реле, кg, не более | 0,85 |

- Конструкция

Все элементы схемы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха.

Структура условного обозначения:

# РН 55/Х Х4

Р  - реле;

Н  - напряжения;

55 - номер разработки;

Х - трехзначное или двухзначное число (90, 120, 130, 160, 200 -сумма номинальных напряжений цепей обмоток реле);

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения(4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое  исполнение  (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

Типоисполнения  реле приведены  в таблице 2

Таблица 2

| Исполнение реле | Номенклатурный номер |
| --- | --- |
| РН 55/90 | 22 055 051  |
| РН 55/120 | 22 055 052  |
| РН 55/130 | 22 055 053  |
| РН 55/160 | 22 055 054  |
| РН 55/200 | 22 055 055  |

Вместо знака  указать: 1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения реле – на рисунке 2.