Реле времени серий РВ 100, РВ 200 ТУ 16-523.158-79

Реле времени предназначены для использования в схемах релейной защиты на постоянном (серии РВ100) и переменном оперативном (серии РВ200) токе в качестве вспомогательного элемента для получения регулируемой выдержки времени.

#### Условия эксплуатации

### Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, 04;

### Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха  - от минус 40 до плюс 55(С;  внешние   воздействующие   факторы   для    группы    механического     исполнения    М39 по

### ГОСТ 17516.1-90, при этом реле должны быть также устойчивыми к воздействию многократных ударов с ускорением 3g;

высота над уровнем моря не более 2000 m.

#### Технические данные

Основные параметры приведены в таблице 1.

Абсолютная величина разброса времени срабатывания реле не превосходит(

0,06 s - в реле с пределами уставок от 0,1 до 1,3 s;

0,12 s - в реле с пределами уставок от 0,25 до 3,5 s;

0,34 s - в реле с пределами уставок от 0,5 до 9 s;

1,0 s - в реле с пределами уставок от 1 до 20 s.

Время срабатывания контакта мгновенного действия не более 0,08 s.

Время возврата подвижных частей в исходное положение не более 0,15 s.

Время замкнутого состояния скользящих контактов (при срабатывании реле) находится в пределах(

0,05-0,12 s - в реле с пределами уставок от 0,1до1,3 s;

0,1-0,4 s - в реле с пределами уставок от 0,25 до 3,5 s;

0,25-0,75 s - в реле с пределами уставок от 0,5 до 9 s;

0,6-1,6 s - в реле с пределами уставок от 1до 20 s.

Контакты реле (кроме скользящего) способны коммутировать электрическую нагрузку при напряжении от 24 до 250 V, мощностью(

- 100 W при токе не более 1А - в цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой ((=0,005 s)(

- 400 VА при токе не более 5А -  в цепи переменного тока (cos (=0,4) или 500 VА (cos (=0,5).

Скользящие контакты могут замыкать цепи постоянного или переменного тока с указанной выше соответствующей мощностью.

В замкнутом состоянии срабатывающие с выдержкой времени контакты реле допускают длительное протекание по ним тока до 5А, контакты мгновенного действия - тока до 3А.

Механизм реле выдерживает 5000 срабатываний на максимальной уставке времени срабатывания без повреждений при отсутствии нагрузки на контактах, в том числе 2000 срабатываний с электрической нагрузкой на контактах.

Габаритные размеры не более 67 х 128 х 110 mm.

Масса реле – не более 1,5 кg,  масса выпрямительного устройства типа ВУ 200 – не более 0,5 кg.

Конструкция

Механизм реле встроен в прямоугольный корпус, состоящий из цоколя и кожуха.

.

Таблица 1

| Типоиспол- Нение реле | Предел уставок, s | Номинальное напряжение, V | Количество контактов | Род то-ка | Термическая устойчивость | Напряжение срабаты- вания, не более | Потребляемая мощность при Uн, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РВ 112 УХЛ4 РВ 128 УХЛ4 РВ 132 УХЛ4 РВ 142 УХЛ4 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 | 24 48 110 220 | Два контактам (замыкающий и скользящий), срабатывающие с выдержкой времени и один переключающий контакт мгновенного действия | Постоянный | 1,1 U н в течение 2 мин. | 70( U н | 30 W |
| РВ 112 04 РВ 128 04 РВ 132 04 РВ 142 04 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 |  |  |  |  | 80( U н |  |
| РВ 113 УХЛ4 РВ 127 УХЛ4 РВ 133 УХЛ4 РВ 143 УХЛ4 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 |  | Один контакт (замыкающий), срабатывающий с выдержкой времени и один переключающий контакт мгновенного действия, размыкающий контакт которого использован в цепи питания реле |  | 1,1 U н длительно | 70( U н | 30 W при зашунтирован- ном и 15 W при дешунтирован- ном добавочном сопротивлении |
| РВ 113 04 РВ 127 04 РВ133 04 РВ143 04 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 |  |  |  |  | 80( U н |  |
| РВ 114 УХЛ4 РВ 124 УХЛ4 РВ 134 УХЛ4 РВ 144 УХЛ4 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 | 24 48 110 220 | Один контакт (замыкающий), срабатывающий с выдержкой времени и один переключающий контакт мгновенного действия | Постоянный | 1,1 U н не более 2 мин. | 70( U н | 30 W |
| РВ 114 04 РВ 124 04 РВ 134 04 РВ 144 04 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 |  |  |  |  | 80( U н |  |
| РВ 215УХЛ4 РВ 225 УХЛ4 РВ 235 УХЛ4 РВ 245 УХЛ4 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 | 100 110 127 220 380 | Два контакта (скользящий и замыкающий), срабатывающие с выдержкой времени при отпадании якоря и один переключающий контакт мгновенного действия | Переменный | 1,1 U н длительно | 80( U н | 20 VА* |
| РВ 215 04 РВ 225 04 РВ 235 04 РВ 245 04 |  |  |  |  |  | 85( U н,, |  |

| Продолжение таблицы 1 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РВ 215К УХЛ4 с ВУ 200 УХЛ4 | 0,1-1,3 | 100 220 | Два контакта (скользящий и замыкающий), срабатывающие с выдержкой времени | Переменный трехфазный | 1,1 U н длительно | 80( U н | 60 VА на фазу при зашунтированном и 10 VА при дешунтированном добавочном сопротивлении |
| РВ 225К УХЛ4 с ВУ 200 УХЛ4 | 0,25-3,5 |  |  |  |  |  |  |
| РВ 235К УХЛ4 с ВУ 200 УХЛ4 | 0,5-9 |  |  |  |  |  |  |
| РВ 245К УХЛ4 с ВУ 200 УХЛ4 | 1-20 |  |  |  |  |  |  |
| РВ 215К 04 с ВУ 200 04 | 0,1-1,3 |  |  |  |  | 85( U н |  |
| РВ 225 04 с ВУ 200 04 | 0,25-3,5 |  |  |  |  |  |  |
| РВ 235 04 с ВУ 200 04 | 0,5-9 |  |  |  |  |  |  |
| РВ 245 04 с ВУ 200 04 | 1-20 |  |  |  |  |  |  |
| РВ 217 УХЛ4 РВ 227 УХЛ4 РВ 237 УХЛ4 РВ 247 УХЛ4 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 | 100 110 127 220 380 | Один контакт (замыкающий), срабатывающий с выдержкой времени и один переключающий контакт мгновенного действия | Переменный | 1,1 U н длительно | 85( U н | 20 VА* |
| РВ 217 04 РВ 227 04 РВ 237 04 РВ 247 04 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 |  |  |  |  |  |  |
| РВ 218 УХЛ4 РВ 228 УХЛ4 РВ 238 УХЛ4 РВ 248 УХЛ4 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 | 100 110 127 220 380 | Два контакта (скользящий и замыкающий), срабатывающие с выдержкой времени при втягивании якоря и один переключающий контакт мгновенного действия | Переменный | 1,1 U н длительно | 85( U н | 20 VА* |
| РВ 218 04 РВ 228 04 РВ 238 04 РВ 248 04 | 0,1-1,3 0,25-3,5 0,5-9 1-20 |  |  |  |  |  |  |

*При втянутом якоре. При отпущенном якоре около 60 ВА.

Структура условного обозначения

на типоисполнения реле для цепей напряжения постоянного и переменного однофазного тока:

Р   В   Х   Х   Х   Х4

Р – реле;

В – времени;

Х - цифры - условное обозначение цепей напряжения (1 - постоянного тока, 2 - переменного тока);

Х - цифры - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1  -  1,3 s; 2  -  3,5 s; 3  -  9 s;

4  -  20 s).

Х - условные номера конструктивной разработки (2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8);

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

на  типоисполнения реле для цепей напряжения переменного трехфазного тока:

РВ  Х Х 5  К  Х 4  с  ВУ  20 Х  Х4

Р - реле

В - времени

Х - цифры - условное обозначение цепей напряжения (1 - постоянного тока, 2 - переменного тока);

Х - цифры - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1  -  1,3 s; 2  -  3,5 s; 3  -  9 s;

4  -  20 s).

5 - условные номера конструктивной разработки;

К - комплектно (с выпрямительным устройством);

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

ВУ - выпрямительное устройство;

20Х – условные номера конструктивной разработки;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

При заказе реле необходимо указать:

- наименование и тип реле;

- климатическое исполнение, категория размещения  (УХЛ4 или 04);

- номинальное напряжение;

- конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников  - переднее или заднее (винтом

или шпилькой);

- номер технических условий;

- необходимость поставки и количество комплектов запасных частей (для поставок на экспорт).

###### Типоисполнения реле приведены в таблице 2

###### Таблица 2

| Тип реле | Предел регулировок времени, s | Род тока | Термическая устойчивость | Номинальное напряжение, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РВ 112 | 0,1-1,3 | постоян- | 110 % | 24 | 26 112 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 112 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 112 023 ( |
|  |  |  | 2 min. | 220 | 26 112 024 ( |
| PB 128 | 0,25-3,5 | постоян- | 110 % | 24 | 26 128 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 128 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 128 023 ( |
|  |  |  | 2 min.. | 220 | 26 128 024 ( |
| Продолжение таблицы 2 |
| PB 132 | 0,5-9 | постоян- | 110 % | 24 | 26 132 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 132 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 132 023 ( |
|  |  |  | 2 min. | 220 | 26 132 024 ( |
| РВ 142 | 1 -20 | постоян- | 110 % | 24 | 26 142 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 142 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 142 023 ( |
|  |  |  | 2 min. | 220 | 26 142 024 ( |
| РВ 113 | 0,1-1,3 | постоян- | 110 % | 24 | 26 113 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 113 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 113 023 ( |
|  |  |  | длительно | 220 | 26 113 024 ( |
| PB 127 | 0,25-3,5 | постоян- | 110 % | 24 | 26 127 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 127 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 127 023 ( |
|  |  |  | длительно | 220 | 26 127 024 ( |
| PB 133 | 0,5-9 | постоян- | 110 % | 24 | 26 133 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 133 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 133 023 ( |
|  |  |  | длительно | 220 | 26 133 024 ( |
| РВ 143 | 1 -20 | постоян- | 110 % | 24 | 26 143 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 143 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 143 023 ( |
|  |  |  | длительно | 220 | 26 143 024 ( |
| РВ 114 | 0,1-1,3 | постоян- | 110 % | 24 | 26 114 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 114 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 114 023 ( |
|  |  |  | 2 min. | 220 | 26 114 024 ( |
| PB 124 | 0,25-3,5 | постоян- | 110 % | 24 | 26 124 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 124 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 124 023 ( |
|  |  |  | 2 min.. | 220 | 26 124 024 ( |
| PB 134 | 0,5-9 | постоян- | 110 % | 24 | 26 134 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 134 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 134 023 ( |
|  |  |  | 2 min. | 220 | 26 134 024 ( |
| РВ 144 | 1 -20 | постоян- | 110 % | 24 | 26 144 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 48 | 26 144 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 110 | 26 144 023 ( |
|  |  |  | 2 min. | 220 | 26 144 024 ( |
| РВ 215 | 0,1-1,3 | перемен- | 110 % | 100 | 26 215 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 215 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 215 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 215 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 215 025 ( |
| PB 225 | 0,25-3,5 | перемен- | 110 % | 100 | 26 225 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 225 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 225 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 225 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 225 025 ( |
| PB 235 | 0,5-9 | перемен- | 110 % | 100 | 26 235 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 235 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 235 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 235 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 235 025 ( |
| Продолжение таблицы 2 |
| РВ 245 | 1 -20 | перемен- | 110 % | 100 | 26 245 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 245 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 245 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 245 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 245 025 ( |
| РВ 215 | 0,1-1,3 | перемен- | 110 % номинально- | 100 | 26 215 031 ( |
| с ВУ 200 |  | ный трех- | го напряжения | 220 | 26 215 033 ( |
|  |  | фазный | длительно |  |  |
| PB 225 | 0,25-3,5 | перемен- | 110 % номинально- | 100 | 26 225 031 ( |
| с ВУ 200 |  | ный трех- | го напряжения | 220 | 26 225 033 ( |
|  |  | фазный | длительно |  |  |
| PB 235 | 0,5-9 | перемен- | 110 % номинально- | 100 | 26 235 031 ( |
| с ВУ 200 |  | ный трех- | го напряжения | 220 | 26 235 033 ( |
|  |  | фазный | длительно |  |  |
| РВ 245 | 1 -20 | перемен- | 110 % номинально- | 100 | 26 245 031 ( |
| с ВУ 200 |  | ный трех- | го напряжения | 220 | 26 245 033 ( |
|  |  | фазный | длительно |  |  |
| РВ 217 | 0,1-1,3 | перемен- | 110 % | 100 | 26 217 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 217 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 217 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 217 024 ( |
| PB 227 | 0,25-3,5 | перемен- | 110 % | 100 | 26 227 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 227 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 227 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 227 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 227 025 ( |
| PB 237 | 0,5-9 | перемен- | 110 % | 100 | 26 237 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 237 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 237 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 237 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 237 025 ( |
| РВ 247 | 1 -20 | перемен- | 110 % | 100 | 26 247 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 247 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 247 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 247 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 247 025 ( |
| РВ 218 | 0,1-1,3 | перемен- | 110 % | 100 | 26 218 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 218 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 218 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 218 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 218 025 ( |
| PB 228 | 0,25-3,5 | перемен- | 110 % | 100 | 26 228 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 228 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 228 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 228 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 228 025 ( |
| PB 238 | 0,5-9 | перемен- | 110 % | 100 | 26 238 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 238 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 238 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 238 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 238 025 ( |
| Продолжение таблицы 2 |
| РВ 248 | 1 -20 | перемен- | 110 % | 100 | 26 248 021 ( |
|  |  | ный | номинального | 127 | 26 248 022 ( |
|  |  |  | напряжения | 220 | 26 248 023 ( |
|  |  |  | длительно | 380 | 26 248 024 ( |
|  |  |  |  | 110 | 26 248 025 ( |

Вместо знака ( указывать:

1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом; 4 -  для заднего присоединения утопленного монтажа.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле и выпрямительного устройства типа ВУ200 приведены соответственно на рисунках 1, 2. На рисунке 3 приведены схемы электрические подключения реле.