Реле времени типа РВ 01

ТУ16-523.557-78

Реле  времени  типа  РВ 01 применяется в схемах устройств релейной защиты и системной автоматики для селекции управляющих сигналов по длительности, либо для передачи их в контролируемые  электрические цепи с установленной выдержкой времени.

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 55 С

Группа механического  исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Hz, 1 g в диапазоне частот от 16 до 100 Hz.

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

##### Основные параметры

| Номинальное напряжение питания, V: |  |
| --- | --- |
| - постоянного тока | 24 или 48, 60, 110, 220 |
| - переменного тока | 100, 127, 220, 380 с внешним балластным резистором |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 или 60 |
| Номинальные диапазоны регулировки выдержки времени, s | от 0,1 до 5,0 |
|  | от 0,1 до 50,0 |

##### Технические данные

| Способ регулировки уставок | ступенчатый |
| --- | --- |
| Количество переключающих контактов | 2 |
| Средняя основная погрешность *, выражен ная в процентах от уставки Т (*= (a + b Тмакс ), - для исполнения: Т |  |
| - 0,1 - 5,0 s | a=2,0; b=0,2 |
| - 0,1 - 50,0 s | a=3,0; b=0,06 |
| Время возврата (на постоянном и переменном токе), s: |  |
| - для исполнения 0,1-5,0 | 0,04; 0,055 |
| - для исполнения 0,1-50,0 | 0,06; 0,075 |
| Время повторной готовности (на постоянном и переменном токе) s: |  |
| - для исполнения 0,1-5,0 | 0,06; 0,07 |
| - для исполнения 0,1-50,0 | 0,1; 0,11 |
| Потребляемая мощность: |  |
| - при постоянном токе и Uном, W: |  |
| 24 V | 2,0 |
| 48 V | 2,5 |
| 60 V | 3,0 |
| 110 V | 5,0 |
| 220 V | 10,0 |
| - при переменном токе и Uном, VА: |  |
| 100 V | 6,0 |
| 127 V | 7,0 |
| 220 V | 11,0 |
| 380 V | 20,0 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 66 х 152 х 181 |
| Масса реле, kg, не более | 1,0 |

Коммутационная способность(а) и износостойкость(б,в) контактов реле РВ 01 приведены в таблице 1

Таблица1

| Параметры | Вариант нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в |
| Отключаемая мощность: |  |  |  |
| - при постоянном токе, W | 30 | 20 | 10 |
| - при переменном токе, VA | 250 | 150 | 100 |
| Ток включения, А: |  |  |  |
| - постоянный | 5,0 | 0,25 | 0,25 |
| - переменный | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
| Ток отключения, А: |  |  |  |
| - постоянный | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| - переменный | 2,0 | 0,75 | 0,75 |
| Количество ВО, тыс.циклов | 25 | 1000 | 1600 |

#### Конструкция

Реле выполнены с использованием современной микроэлектронной базы. Реле выпускается  в    унифицированном  корпусе "СУРА" I габарита несъемного исполнения.

##### Формулирование заказа

При заказе реле необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

- номинальное напряжение питания постоянного или переменного тока;

- максимальную выдержку времени;

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее винтом;

- наличие внешнего балластного резистора (только в комплект реле для использования в сети 380 V переменного тока).

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 2

Таблица 2

| Пределы регулировок времени, s | Род тока | Режим работы | Номинальное напряжение питания, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 - 5,0 | Постоянный | Длительный | 24 | 26 008 052  |
|  |  |  | 48, 60, 110, 220 | 26 008 054  |
| 0,1 - 50,0 |  |  | 24 | 26 008 502  |
|  |  |  | 48, 60, 110, 220 | 26 008 504  |
| 0,1 - 5,0 | Переменный | Длительный | 100, 127, 220 | 26 008 057  |
|  |  |  | 380 | 26 008 058  |
| 0,1 - 50,0 |  |  | 100, 127, 220 | 26 008 507  |
|  |  |  | 380 | 26 008 508  |

Вместо знака  указывать: 1 – для переднего присоединения;  3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения  реле – на рисунке 2.