Реле времени  типа РСВ 13

ТУ16-89  ИГФР.647464.005ТУ

# Общие сведения

Реле предназначено для применения в схемах защиты стационарных систем и объектов на переменном оперативном токе с целью получения регулируемых выдержек времени и включается непосредственно во вторичные цепи измерительных трансформаторов тока.

## Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 40С до плюс55С.

Группа механического исполнения- М4 по ГОСТ 17516.1-90.Реле сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м.

Степень защиты оболочки реле – IP40 по ГОСТ 14255-69.

Климатическое исполнение: УХЛ, 0

Категория размещения: 4

## Основные  параметры

Номинальный ток, А:                                                                                                                                               2; 5

Минимальный ток срабатывания соответственно для номинального тока 2 и 5А (в зависимости от способа соединения секций первичной обмотки трансформатора- последовательно или параллельно), А  1;2 или 2,5;5 Номинальная частота , Hz                                                                                                                                   50, 60

## Технические  данные

Диапазон регулирования уставок выдержки времени ,s                                                                                 0,1-9,9

Максимальная уставка, s                                                                                                                                        12,7

Способ регулирования уставки                                                                                                                 дискретный

Дискретность переключения уставок, s                                                                                                                   0,1

Выходные контакты – два временно замыкающих (скользящих) и один конечный замыкающий контакт.

Длительно допустимый ток контактов, А                                                                                                                   5

Коммутационнная способность контактов при напряжениях от 24 до 242 V в цепях:

- постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более, s                                                  0,02

- переменного тока при коэффициенте мощности 0,4  в таблице 1.

Таблица 1

| Род тока | Отключающая способность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отключаемая мощность, не более | Ток отключения не более, А |
| Постоянный | 50 W | 0,23 |
| Переменный | 110 VA | 0,5 |

Потребляемая мощность реле  при двукратном токе срабатывания не более,  VA                                                7

Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее(шпилькой или винтом).

Масса реле не более, kg                                                                                                                                              2,5

##### Конструкция

Реле выполнено с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы схемы установлены на печатных платах. Реле размещено в унифицированном корпусе

##### Структура условного обозначения типоисполнения реле

РСВ13-ХХ- Х4

Р- реле

С-статическое

В-времени

13- порядковый номер разработки

ХХ- исполнение по номинальному току: 14-2А, 18-5А

Х4- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ15150-69  и ГОСТ155431-89

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- номинальный ток;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- слово «экспорт» в случае поставки реле на экспорт;

- номер технических условий;

- конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее , заднее( шпилькой или винтом).

Таблица типоисполнений

| Тип реле | ###### Номинальный ток, А | Типоисполнение |
| --- | --- | --- |
| РСВ13-14 РСВ13-18 | 2 5 | 26.313.003  26.313.004  |

Вместо знака  указывать: 1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой ; 3 - для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения на рисунке 2.