Реле времени типа РСВ 14

###### ТУ16 – 523.557 - 78

Реле времени предназначены для использования в схемах устройств релейной защиты и системной автоматики электроэнергетических объектов

Основные параметры

Номинальное напряжение питания, V

постоянного тока – 24, 48, 60, 110, 220;

переменного тока – 100, 127, 220, 380*.

*Для использовании предназначено реле на 380 V, при этом последовательно с реле должен быть включен внешний балластный резистор, поставка которого осуществляется комплектно.

Номинальная частота переменного тока, Hz – 50, 60.

Номинальный диапазон ступенчатого регулирования уставок выдержек времени (исполнение) –

(0,05 – 3,0) s, (0,15 – 9,0) s, (0,5 – 30) s,  (6,0 – 90) s.

Конструктивное исполнение по способу присоединения проводников – заднее, переднее.

Технические данные

Управляющее воздействие – подача напряжения питания.

Дискретность регулирования уставки по диапазонам регулирования, s  - 0,025; 0,075; 0,25; 0,75.

Выходные контакты реле:

без выдержки времени (мгновенный) – 1 переключающий;

с регулируемой выдержкой времени – 1 замыкающий;

временно-замыкающий (проскальзывающий) – 1 замыкающий. Цепи временно-замыкающего и замыкающего контактов реле независимы.

Время замкнутого состояния временно-замыкающего контакта – (0,3  0,15) s, c возможностью изменения на                (0,6  0,15) s или (0,9  0,15) s.

Класс точности, а\в - !,5/1,0 в диапазоне (0,05 – 3,0) s; 1,5/ 0,25 – для остальных диапазонов выдержки времени.

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания:

постоянного тока,W – 24 V – 2,0;  48 V – 2,5; 60 V – 3,0;  110 V – 7,5;  220 V – 15;

переменного тока, VA – 100 V – 9,0; 127 V – 10,5; 220 V – 16,5; 380 V – 30.

Длительно допустимый ток контактов, А – 2,5.

Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250: в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 s – 50 W;  в цепях переменного тока при коэффициенте мощности не менее 0,4 – 110 VA. Коммутационная износостойкость контактов реле при указанной нагрузке: в цепях постоянного тока – 1х105, в цепях переменного тока – 2х105 циклов ВО.

Габаритные размеры реле, мм – 68х152х181. Масса реле, кг – 1,0.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 4, 04. Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 55 С; внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Hz с ускорением 3 g, в диапазоне частот от 16 до 100 Hz с ускорением 1 g.

Конструкция

Реле выполнено с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы схемы установлены на  печатных платах. Реле размещено в унифицированном корпусе.

При заказе реле необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение (УХЛ; или 04);

- номинальное напряжение питания, постоянного или переменного тока;

- максимальная выдержка времени исполнения (3,0: 9,0: 30 или 90 s)

- конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников.(переднее или заднее).

Таблица типоисполнений

| Диапазон уставок выдержек времени | Род тока | Номинальное напряжение, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,06 – 3,0 | постоянный | 24 48 60 110 220 | - 014 031  26 014 032  26 014 033  26 014 034  26 014 035  |
|  | переменный | 100 127 220 380 | - 014 036  26 014 037  26 014 038  26 014 039  |
| 0,125 – 9,0 | постоянный | 24 48 60 110 220 | 26 014 091  26 014 092  26 014 093  26 014 094  26 014 095  |
|  | переменный | 100 127 220 380 | - 014 096  26 014 097  26 014 098  26 014 099  |

Продолжение таблицы исполнений

| Диапазон уставок выдержек времени | Род тока | Номинальное напряжение, V | Номенклатурный номер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 – 30,0 | постоянный | 24 48 60 110 220 | 26 014 301  26 014 302  26 014 303  26 014 304  26 014 305  |  |  |  |  |  |  |
|  | переменный | 100 127 220 380 | 26 014 306  26 014 307  26 014 308  26 014 309  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 – 90,0 | постоянный | 24 48 60 110 220 | 26 014 901  26 014 902  26 014 903  26 014 904  26 014 905  |  |  |  |  |  |  |
|  | переменный | 100 127 220 380 | 26 014 906  26 014 907  26 014 908  26 014 909  |  |  |  |  |  |  |

 Вместо знака указывать: 1 – для переднего присоединения;  3- для заднего присоединения.

Габаритные, установочные и присоеденительные размеры реле прриведены на рисунках 1, 2., схема подключения реле  - на рисунке  3.