ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ СЕРИИ  РСВ18-31

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прерыватели питания РСВ18-31 предназначены для получения световой сигнализации («мигающего света») в цепях постоянного и переменного тока частоты 50 Гц и являются комплектующими изделиями.

Условия эксплуатации:

вид климатического исполнения - УХЛ4 по ГОСТ 15150;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающей среды - от минус 40  до 55 0С;

относительная влажность окружающего воздуха - до 80% при температуре 25ºС;

вибрация мест крепления реле в диапазоне частот от 5 до 15 Гц при ускорении 3 g и в диапазоне частот от 15 до 100 Гц с ускорением 1 g (группа условий эксплуатации М7        по ГОСТ 17516.1).

Реле устойчивы к воздействию помех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.

Реле соответствует ТУ 3425-077-00216823-2001, согласованным с РАО «ЕЭС России».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ приведены в таблице 1, а коммутационная износостойкость контактов реле при коммутировании ламп накаливания - в таблице 2.

Таблица 1

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В -постоянного тока | 110; 220 |
| -переменного тока, частоты 50 Гц | 220 |
| Диапазон частоты прерывания, Гц | 0,8 … 1,4 |
| Потребляемая мощность: - реле постоянного тока, Вт - реле переменного тока, ВА | 5 5 |
| Заменяемые аналоги | ППБ-1,ППБ-2, ППБ-3,ППБ-4 |

### Таблица 2

| Род тока | Категория применения | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Коммутационная износостойкость, циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| переменный | АС-5b* | 220 | 2 | 100 000 |
| постоянный | DC-6* | 110 220 | 0,4 0,2 |  |

* коммутирование ламп накаливания

Внешний вид реле, его габаритные и присоединительные размеры

Наименьший ток, коммутируемый выходными контактами реле при напряжении 24 В составляет 0,03 А, а при напряжении 110 и 220 В - 0,01 А.

Схема подключения

Присоединение внешних проводников: переднее либо заднее под зажимы с помощью винтов.

При заказе необходимо указать: тип реле и климатическое исполнение, род тока и номинальное напряжение питания, вид присоединения внешних проводников.

Пример заказа

Прерыватель питания РСВ18-31 климатического исполнения УХЛ4 на постоянное напряжение 220 В с передним присоединением внешних проводников: РСВ18-31-УХЛ4,  пост. 220 В, переднее присоединение