Реле промежуточные серии РП250

ТУ16-523.483-78

Реле промежуточные предназначены для применения в качестве вспомогательных реле в цепях постоянного тока в следующих случаях:

-когда требуется создание выдержки времени при срабатывании (реле типа РП251);

-когда требуется выдержка времени при отпускании (реле типа РП252);

-когда требуется действие реле от напряжения и удерживания от тока (реле типов РП253 и РП255) либо действие реле от тока и удерживание от напряжения (реле типа РП254).

Реле типа РП254 работает с выдержкой времени на отключение, а реле типа РП253 может срабатывать с замедлением либо без замедления на включение.

Технические данные

Реле типов РП251 и РП252 имеют по одной обмотке напряжения (рабочей). Реле типов РП253 и РП255 имеют по одной обмотке напряжения (рабочей) и по три токовых (удерживающих). Кроме того, в реле типа РП253 имеется еще демпферная обмотка.

Основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Типы реле |
| --- | --- |
|  | РП251 | РП252 | РП253 | РП254 | РП255 |
| Номинальный ток, А |  |  | 1,2,4,8 |
| Номинальное напряжение,V | 24, 48, 110, 220 | 110 | 24, 48, 110, 220 |
| Количество контактов | 5з | 4з; 1р | 3з; 1р | 5з |
| Выдержка времени на срабатывания, sec | min не более 0,07 max не менее 0,11 | - | разомк.демпф.обм. не более-0,04; замкн. демпф. обм. не менее 0,07 | не более 0,05 | не более 0,05 |
| Выдержка времени на отпускание,sec | - | min не-более 0,05; max не менее-1,1+0,3 | - | При введенной демпф.обм. не менее 0,5 | - |
| Напряжение срабатывания, % Uном | 70 | - | 70 |
| Ток срабатывания, % Iном | - | - | - | 70 | - |
| Напряжение возврата, % Uном, не менее | 5 | min –1, max -5 | 5 | - | 5 |
| Ток возврата, % Iном, не менее | - | - | - | 1,5 | - |
| Обмотки реле выдерживают напряжение (ток): рабочие удерживающие | 1,1 Uном (длительно) | 1,1 Uном (20s) 2 Iном (10s) | 3Iном (3s) 1,1 Uном (длительно) | 1,1 Uном (длительно) 2Iном (10s) |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Типы реле |
| --- | --- |
|  | РП251 | РП252 | РП253 | РП254 | Рп255 |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V | В цепи постоянного тока (((=0,02s и токе до 2А)-100W; В цепи переменного тока (cos( (=0,5 и токе до 5А)-500VA |
| Механическая износостойкость, циклы ВО | 6300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 1000 |

Мощности, потребляемые обмотками напряжения при номинальном напряжении и обмотками тока при номинальном токе, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Тип реле | Потребляемая мощность, W |
| --- | --- |
|  | Обмоткой напряжения | Обмоткой тока |
| РП251 | не более 6( не более 8(( |  |
| РП252 | не более 7 |  |
| РП253 | не более 15 | не более 1((( не более 2(((( |
| РП254 | не более 3 | не более 6 |
| РП255 | не более 6( не более 8(( | не более 1((( не более 2(((( |

( При номинальном напряжении 24, 48 или 110V.

(( При номинальном напряжении 220V.

((( При номинальном токе 1 ,2, 4 А.

(((( При номинальном токе 8А.

Габаритные размеры не более 67х128х170mm.

Масса не более 1,6kg.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха –от минус 40 до плюс 55(С; вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 100Hz с максимальным ускорением 0,25g.

Конструкция

Реле размещены в унифицированных корпусах. Конструкция обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ12.2.007.6-75. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство соответствует классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

-тип реле;

-климатическое исполнение;

-номинальное напряжение;

-номинальный ток (для РП253, РП254, РП255);

-род присоединения внешних проводников (переднее или заднее);

-номер технических условий.

Таблица типоисполнений

| Тип реле | Номинальные данные | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение, V | Ток, А |  |
| РП251 | 24 48 110 220 | - | 27 251 002( 27 251 003( 27 251 004( 27 251 005( |
| РП252 | 24 48 110 220 | - | 27 252 002( 27 252 003( 27 252 004( 27 252 005( |
| РП253 | 24 | 1 2 4 8 | 27 253 005( 27 253 006( 27 253 007( 27 253 008( |
|  | 48 | 1 2 4 8 | 27 253 009( 27 253 010( 27 253 011( 27 253 012( |
|  | 110 | 1 2 4 8 | 27 253 013( 27 253 014( 27 253 015( 27 253 016( |
|  | 220 | 1 2 4 8 | 27 253 017( 27 253 018( 27 253 019( 27 253 020( |
| РП254 | 110 | 1 2 4 8 | 27 254 013( 27 254 014( 27 254 015( 27 254 016( |
| РП255 | 24 | 1 2 4 8 | 27 255 005( 27 255 006( 27 255 007( 27 255 008( |
|  | 48 | 1 2 4 8 | 27 255 009( 27 255 010( 27 255 011( 27 255 012( |
|  | 110 | 1 2 4 8 | 27 255 013( 27 255 014( 27 255 015( 27 255 016( |
|  | 220 | 1 2 4 8 | 27 255 017( 27 255 018( 27 255 019( 27 255 020( |

( Вместо знака указать: 1 -для переднего присоединения, 2 -для заднего присоединения винтом, 3- для заднего присоединения шпилькой.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле – на рисунке 2.