Реле промежуточные серии РП250

ТУ16-523.483-78

Реле промежуточные предназначены для применения в качестве вспомогательных реле в цепях постоянного тока в следующих случаях:

-когда требуется создание выдержки времени при срабатывании (реле типа РП251);

-когда требуется выдержка времени при отпускании (реле типа РП252);

-когда требуется действие реле от напряжения и удерживания от тока (реле типов РП253 и РП255) либо действие реле от тока и удерживание от напряжения (реле типа РП254).

Реле типа РП254 работает с выдержкой времени на отключение, а реле типа РП253 может срабатывать с замедлением либо без замедления на включение.

Технические данные

Реле типов РП251 и РП252 имеют по одной обмотке напряжения (рабочей). Реле типов РП253 и РП255 имеют по одной обмотке напряжения (рабочей) и по три токовых (удерживающих). Кроме того, в реле типа РП253 имеется еще демпферная обмотка.

Основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Типы реле |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РП251 | РП252 | РП253 | РП254 |  | РП255 |
| Номинальный ток, А |  |  | 1,2,4,8 |  |  |  |
| Номинальное напряжение,V | 24, 48, 110, 220 |  |  | 110 | 24, 48, 110, 220 |  |
| Количество контактов | 5з |  | 4з; 1р | 3з; 1р | 5з |  |
| Выдержка времени на срабатывания, sec | min не более 0,07 max не менее 0,11 | - | разомк.демпф.обм. не более-0,04; замкн. демпф. обм. не менее 0,07 | не более 0,05 | не более 0,05 |  |
| Выдержка времени на отпускание,sec | - | min не-более 0,05; max не менее-1,1+0,3 | - | При введенной демпф.обм. не менее 0,5 | - |  |
| Напряжение срабатывания, % Uном | 70 |  |  | - | 70 |  |
| Ток срабатывания, % Iном | - | - | - | 70 | - |  |
| Напряжение возврата, % Uном, не менее | 5 | min –1, max -5 | 5 | - | 5 |  |
| Ток возврата, % Iном, не менее | - | - | - | 1,5 | - |  |
| Обмотки реле выдерживают напряжение (ток): рабочие удерживающие | 1,1 Uном (длительно) |  | 1,1 Uном (20s) 2 Iном (10s) | 3Iном (3s) 1,1 Uном (длительно) | 1,1 Uном (длительно) 2Iном (10s) |  |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Типы реле |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РП251 | РП252 | РП253 | РП254 | Рп255 |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V | В цепи постоянного тока (=0,02s и токе до 2А)-100W; В цепи переменного тока (cos =0,5 и токе до 5А)-500VA |  |  |  |  |
| Механическая износостойкость, циклы ВО | 6300 |  |  |  |  |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 1000 |  |  |  |  |

Мощности, потребляемые обмотками напряжения при номинальном напряжении и обмотками тока при номинальном токе, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Тип реле | Потребляемая мощность, W |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обмоткой напряжения | Обмоткой тока |
| РП251 | не более 6 не более 8 |  |
| РП252 | не более 7 |  |
| РП253 | не более 15 | не более 1 не более 2 |
| РП254 | не более 3 | не более 6 |
| РП255 | не более 6 не более 8 | не более 1 не более 2 |

 При номинальном напряжении 24, 48 или 110V.

 При номинальном напряжении 220V.

 При номинальном токе 1 ,2, 4 А.

 При номинальном токе 8А.

Габаритные размеры не более 67х128х170mm.

Масса не более 1,6kg.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха –от минус 40 до плюс 55С; вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 100Hz с максимальным ускорением 0,25g.

Конструкция

Реле размещены в унифицированных корпусах. Конструкция обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ12.2.007.6-75. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство соответствует классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

-тип реле;

-климатическое исполнение;

-номинальное напряжение;

-номинальный ток (для РП253, РП254, РП255);

-род присоединения внешних проводников (переднее или заднее);

-номер технических условий.

Таблица типоисполнений

| Тип реле | Номинальные данные |  | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение, V | Ток, А |  |
| РП251 | 24 48 110 220 | - | 27 251 002 27 251 003 27 251 004 27 251 005 |
| РП252 | 24 48 110 220 | - | 27 252 002 27 252 003 27 252 004 27 252 005 |
| РП253 | 24 | 1 2 4 8 | 27 253 005 27 253 006 27 253 007 27 253 008 |
|  | 48 | 1 2 4 8 | 27 253 009 27 253 010 27 253 011 27 253 012 |
|  | 110 | 1 2 4 8 | 27 253 013 27 253 014 27 253 015 27 253 016 |
|  | 220 | 1 2 4 8 | 27 253 017 27 253 018 27 253 019 27 253 020 |
| РП254 | 110 | 1 2 4 8 | 27 254 013 27 254 014 27 254 015 27 254 016 |
| РП255 | 24 | 1 2 4 8 | 27 255 005 27 255 006 27 255 007 27 255 008 |
|  | 48 | 1 2 4 8 | 27 255 009 27 255 010 27 255 011 27 255 012 |
|  | 110 | 1 2 4 8 | 27 255 013 27 255 014 27 255 015 27 255 016 |
|  | 220 | 1 2 4 8 | 27 255 017 27 255 018 27 255 019 27 255 020 |

 Вместо знака указать: 1 -для переднего присоединения, 2 -для заднего присоединения винтом, 3- для заднего присоединения шпилькой.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле – на рисунке 2.