Реле промежуточное типа РП256

ТУ 16-523.483-78

Реле промежуточные предназначены для использования в качестве вспомогательного реле в цепях переменного тока в тех случаях, когда коммутационная способность и количество контактов основных реле защиты недостаточны и требуется создание выдержки времени при снятии напряжения с обмотки реле.

Технические данные

Присоединение реле к сети переменного тока производится через выпрямительный прибор, встроенный в реле.

Реле четко срабатывает при напряжении 70%Uном.

Выдержка времени на отпускание не должна быть:

-более 0,5s (наименьшее значение);

-менее 1,1s и более 1,4s (наибольшее значение).

Реле длительно выдерживает 110%Uном.

Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250V в цепях постоянного и переменного тока соответствует таблице 1

Таблица 1

| Наибольшая отключаемая мощность |  | Наибольший ток включения, А | Длительно допустимый ток контактов, А |
| --- | --- | --- | --- |
| при постоянном токе, W | при переменном токе, VA |  |  |
| 100 | 500 | 5 | 5 |

Реле имеет 5 замыкающих контактов, причем предусмотрена возможность получения в эксплуатации различных контактактных групп (комбинации из замыкающих и размыкающих контактов) путем перестановки неподвижных контактных угольников и подвижных контактных мостиков.

Мощность, потребляемая цепью обмотки реле при номинальном напряжении, не более 8VA.

Габаритные размеры не более 67х128х170mm.

Масса не более 1,6kg.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха –от минус 40 до плюс 55С; вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 100Hz с максимальным ускорением 0,25g.

Конструкция

Реле размещены в унифицированных корпусах. Конструкция обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ12.2.007.6-75. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство соответствует классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

-тип реле;

-климатическое исполнение;

-номинальное напряжение;

-номинальный ток (для РП253, РП254, РП255);

-род присоединения внешних проводников (переднее или заднее);

-номер технических условий.

Таблица типоисполнений

| Тип реле | Номинальное напряжение,V | Номенклатурный номер реле |
| --- | --- | --- |
| Р256 | 100 127 220 | 27 256 001 27 256 002 27 256 003 |

Вместо знака  указать:

1 -для переднего присоединения,

2 -для заднего присоединения винтом,

3- для заднего присоединения шпилькой.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле – на рисунке 2.