Реле промежуточные типа РП16-6

# ТУ-16-647.003-84

Реле промежуточные предназначены для применения в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок.

Реле имеют нормируемые параметры срабатывания и возврата в соответствии с таблицей 1.

## Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Род тока | Параметры включения |  | Параметры отключения |  | Потреб-ление при Uном., W | Ном. напряжение, V | Количество контактов |  | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uвкл, от Uном. | время вкл.,s | Uоткл., от Uном. | время откл.,s |  |  | 4 зам. 2 разм. | 2 зам. 4 разм. |  |
| РП16-6 | постоянный | не менее 0,55 не более 0,7 | не более 0,02 | не менее 0,25 | не более 0,03 | 6 | 110 | Х |  | 27 366 004 ڤ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 27 366 034 ڤ |
|  |  |  |  |  |  |  | 220 | Х |  | 27 366 005 ڤ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 27 366 035 ڤ |

Коммутационная способность контактов реле должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

| Род тока и характер нагрузки | Максимальное напряжение, V | Отключаемый ток, А |  | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одним контактом | Двумя последовательно соединенными контактами |  |
| Постоянный τ  0,02 | 26,4 52,8 121 242 | 2,65 1,3 0,58 0,2 | 5,0 3,0 1,25 0,62 | 5 |
| Переменный cos  0,5 | 110 121 242 | 5 | - - - |  |

Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами при напряжении 24 V, составляет 0,05 А. Реле длительно выдерживает 110 %Uном.

Габаритные размеры не более 66х138х151 mm.

Масса реле не более 0,8 kg.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 - УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 55° С; вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Hz с максимальным ускорением 3g  и в диапазоне частот от 16 до 100 Hz с максимальным ускорением 1 g.

## Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном корпусе «СУРА» первого габарита несъемного исполнения. Конструкция обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ12.2.007.0-75.

Реле предназначены для переднего или заднего присоединения внешних проводников только винтом.

## Структура условного обозначения

РП  ХХ – Х  Х – Х  4

Реле промежуточные

16 – реле незамедленные с временем включения не более 30 ms;

Исполнение по функциональному назначению:

6 – постоянного тока с включающей катушкой напряжения без

удерживающих обмоток с нормируемыми параметрами срабатывания и

возврата;

Исполнения реле по степени защиты и монтажным особенностям:

3 – защищенного исполнения (IP40) с винтовыми зажимами для

выступающего монтажа с передним присоединением;

4 – защищенного исполнения (IP40) с винтовыми зажимами для

выступающего монтажа с задним присоединением;

Климатическое исполнение по ГОСТ151506 УХЛ, О;

Категория размещения по ГОСТ15150.

## Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- тип реле;

- климатическое исполнение;

- номинальное напряжение;

- род присоединения внешних проводников (переднее или заднее);

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1.

Вместо знака ڤ указать: 1 – для переднего присоединения; 3 - для заднего присоединения.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения – на рисунке 2.