Реле промежуточные типов РП18-1,

РП18-2, РП18-3, РП18-4, РП18-5, РП18-6,

РП18-7, РП18-8, РП18-9, РП18-0

Реле промежуточные предназначены для применения в цепях постоянного ( реле РП18-1…РП18-7 ) и переменного ( РП18-8…РП18-0 ) тока схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Тип реле | Потребляемая мощность |  |  |  | Время отключения, s | Время включения, s | Количество обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при Uном |  | при Iном |  |  |  |  |
|  | W | VA | 0,5; 1; 2; 4А | 8А |  |  |  |
|  |  |  | W |  |  |  |  |
| РП18-1 | 5 | - |  |  | не более 0,05 | 0,05 - 0,25 | одна включающая напряжения |
| РП18-2 |  |  | 1 | 2 |  |  | одна включающая напряжения две удерживающие тока |
| РП18-3 |  |  |  |  |  |  | одна включающая напряжения три удерживающие тока |
| РП18-4 | 5 | - | 3,5 |  | 0,4-1,0 | не более 0,05 | одна включающая тока одна удерживающая напряжения |
| РП18-5 | 5 | - | - | - | 0,15-0,5 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-6 |  |  |  |  | 0,4-1,0 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-7 |  |  |  |  | 0,8-2,0 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-8 | - | 8 |  |  | 0,15-0,5 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-9 |  |  |  |  | 0,4-1,0 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-0 |  |  |  |  | 0,8-2,0 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |

Таблица 2

| Тип реле | Номинальные данные |  |  | Количество контактов |  |  |  |  |  |  | Номенклатурный список |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напр. V | ток, А | част. Hz | 5 (6) зам. | 1 (2) зам. 4раз. | 1 (4) зам. 2раз. | 2 (6) зам. | 2зам. 2раз. | 4зам. 1 (2) разм. | 2зам. 3 (4) разм. |  |
| РП18-1 | 24 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 27 381 002 |
|  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 27 381 032 |
|  | 48 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 27 381 003 |
|  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 27 381 033 |
|  | 110 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 27 381 004 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП18-1 | 110 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 27 381 034 |
|  | 220 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 27 381 005 |
|  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 27 381 035 |
| РП18-2 | 24 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  | х х х х х |  |  |  |  | 27 382 005 27 382 006 27 382 007 27 382 008 27 382 009 |
|  | 48 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  | х х х х х |  |  |  |  | 27 382 010 27 382 011 27 382 012 27 382 013 27 382 014 |
|  | 110 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  | х х х х х |  |  |  |  | 27 382 015 27 382 016 27 382 017 27 382 018 27 382 019 |
|  | 220 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  | х х х х х |  |  |  |  | 27 382 020 27 382 021 27 382 022 27 382 023 27 382 024 |
| РП18-3 | 24 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  | х х х х х |  |  |  | 27 383 005 27 383 006 27 383 007 27 383 008 27 383 009 |
|  | 48 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  | х х х х х |  |  |  | 27 383 010 27 383 011 27 383 012 27 383 013 27 383 014 |
|  | 110 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  | х х х х х |  |  |  | 27 383 015 27 383 016 27 383 017 27 383 018 27 383 019 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП18-3 | 220 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  | х х х х х |  |  |  | 27 383 020 27 383 021 27 383 022 27 383 023 27 383 024 |
| РП18-4 | 24 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  |  | х х х х х |  |  | 27 384 005 27 384 006 27 384 007 27 384 008 27 384 009 |
|  | 48 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  |  | х х х х х |  |  | 27 384 010 27 384 011 27 384 012 27 384 013 27 384 014 |
|  | 110 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  |  | х х х х х |  |  | 27 384 015 27 384 016 27 384 017 27 384 018 27 384 019 |
|  | 220 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  |  | х х х х х |  |  | 27 384 020 27 384 021 27 384 022 27 384 023 27 384 024 |
| РП18-5 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 385 002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 385 032 |
|  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 385 003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 385 033 |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 385 004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 385 034 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 385 005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 385 035 |
| РП18-6 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 386 002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 386 032 |
|  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 386 003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 386 033 |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 386 004 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП18-6 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 386 034 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 386 005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 386 035 |
| РП18-7 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 387 002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 387 032 |
|  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 387 003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 387 033 |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 387 004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 387 034 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 387 005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 387 035 |
| РП18-8 | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 031 |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 032 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 033 |
|  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 034 |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 035 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 036 |
| РП18-9 | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 031 |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 032 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 033 |
|  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 034 |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 035 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 036 |
| РП18-0 | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 031 |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 032 |

Подолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП18-0 | 220 |  | 50 |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 033 |
|  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 034 |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 035 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 036 |

Обмотки напряжения реле выдерживают длительно 110%Uном. Режим работы обмоток тока кратковременный; продолжительность включения: включающих обмоток-3s при токе 3Iном; удерживающих обмоток 10s при токе 2Iном.

Коммутационная способность контактов реле должна соответствовать таблице 3.

Таблица 3

| Род тока и характер нагрузки | Максимальное напряжение, V | Отключаемый ток, А |  | Номинальный ток контактов, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одним контактом | двумя последовательно соединенными контактами |  |
| Постоянный 0,02 | 26, 4 52,8 121 242 | 2,65 1,3 0,58 0,2 | 5,0 3,0 1,25 0,62 | 5 |
| Переменный cos0,5 | 110 121 242 | 5 5 5 | - |  |

Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами при напряжении 24V, составляет 0,05А.

Габаритные размеры  не более 66х138х151mm.

Масса не более 0,8kg.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха –от минус 40 до плюс 55С;

Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном корпусе «СУРА» первого габарита несъемного исполнения. . Конструкция обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ12.2.007.6-75. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство соответствует классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75.

Реле предназначены для переднего или заднего присоединения внешних проводников только винтом.

Структура условного обозначения

РП   ХХ - Х   Х - Х   4

Реле промежуточные

18 – реле замедленные при включении и отключении;

Исполнения по функциональному назначению:

1 – постоянного тока замедленные при включении с включающей

катушкой напряжения без удерживающими обмоток;

2 – постоянного тока замедленные при включении с включающей

катушкой напряжения и 2 удерживающими обмотками тока;

3 – постоянного тока замедленные при включении с включающей

обмоткой напряжения и 3 удерживающими обмотками тока;

4 – постоянного тока замедленные при отключении с включающей

катушкой тока и удерживающей обмоткой напряжения с временем

отключения от 0,4 до 1,0s при отключении удерживающей обмотки

напряжения;

5 - постоянного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,15 до 0,5s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

6 - постоянного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,4 до 1,0s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

7 - постоянного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,8 до 2,0s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

8 - переменного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,15 до 0,5s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

9 - переменного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,4 до 1,0s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

0 - переменного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,8 до 2,0s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

Исполнения реле по монтажным особенностям:

3 – защищенного исполнения (IP40) с винтовыми зажимами для

выступающего монтажа с передним присоединением;

4 - – защищенного исполнения (IP40) с винтовыми зажимами для

выступающего монтажа с задним присоединением;

Климатическое исполнение по ГОСТ15150: УХЛ, О;

Категория размещения по ГОСТ15150.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

-тип реле;

-климатическое исполнение;

-номинальное напряжение;

-номинальный ток;

-род присоединения внешних проводников (переднее или заднее);

-номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 2.

Вместо знака  указать:

1 -для переднего присоединения,

3 -для заднего присоединения.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле – на рисунке 2.