РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СЕРИИ РЭП36

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле промежуточные серии РЭП36 предназначены для применения в электрических схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок и являются комплектующими изделиями.

Условия эксплуатации:

Реле изготавливается климатического исполнения УХЛ4  по ГОСТ 15150;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха - от минус 40 до 55ºС;

относительная влажность окружающего воздуха - до 80% при температуре 25ºС;

вибрация мест крепления в диапазоне частот 5-15 Гц  при ускорении 3 g и в диапазоне частот 15-100 Гц при ускорении 1 g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).

Реле соответствует требованиям ТУ 3425-075-00216823-2001, согласованным с              РАО «ЕЭС России».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Основные технические данные реле приведены в таблице 1, схемы включения – в таблице 2 , а нагрузки, коммутируемые контактами – в таблице 3.

Таблица 1

| Параметр | Типы реле |
| --- | --- |
|  | РЭП36-11 | РЭП36Н-11 | РЭП36-12 | РЭП36-13 | РЭП36-14 | РЭП36-21 |
| Количество обмоток: -включающих напряжения -включающих тока -удерживающих напряжения -удерживающих тока | 1 - - - | 1 - - 2 | 1 - - 3 | - 1 1 - | 1 - - - |
| Номинальное напряжение катушек напряжения, В - постоянного тока | 12;24;48; 110;220 | 220 | 12; 24; 48; 110; 220 | - |
| - переменного тока частоты 50 или 60 Гц | - | - | - | 100; 220; 380 |
| Номинальный ток токовых катушек, А | - | 0,5; 1; 2; 4; 8 | - |
| Количество выходных контактов: «з» - замыкающие; «р» - размыкающие | 4«з»+2«р»; 2«з»+4«р»; 8«з»; 6«з»; 2«з»+2«р»; 4«з»+4«р»; 6«з»+2«р» | 2«з»+2«р» | 3«з» | 2«з»+2«р» | 4«з»+2«р»; 2«з»+4«р»; 8«з»; 6«з»; 2«з»+2«р»; 4«з»+4«р»; 6«з»+2«р» |
| Потребляемая мощность включающей / удержив. обмоток реле: -постоянного тока, Вт -переменного тока, ВА | 4,6 / - - | 4,6 / 1 - | 4,6 / 3 - | - 9 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 120000 |
| Масса реле, кг, не более | 0,35 |
| U срабатывания в холодном состоянии,%Uн | 70 | 65 | 70 | 80 |
| I срабатывания, %Iн | - | 80 | - |
| U несрабатыв., %Uн | не нормир. | 50 | не нормируется |
| U отпускания, %Uн | 5 | 30 | 5 |
| I удерживания, %Iн | - | 80 | - | - |
| U удерживания, %Uн | - | - | 70 | - |
| Заменяемые аналоги | РП23; РП16-1; РП16-5; РП16-6 | РП16-2 | РП16-3; РП-255 | РП16-4; РП-232 | РП25; РП16-7 |

Перенапряжения на катушках реле на номинальные напряжения 110 В и выше, создаваемые при отключении напряжения питания, не превышают двукратное номинальное напряжение питания из-за применения в них встроенных ограничителей перенапряжений.

Таблица 2 - Схемы включения

| Типы реле |
| --- |
| РЭП36-11 РЭП36Н-11 РЭП36-21 | РЭП36-12 | РЭП36-13 | РЭП36-14 |

#### * - Однополярные зажимы

#### Таблица 3

| Род тока и характер нагрузки | Максимальное напряжение, В | Включаемый и отключаемый токи, А | Коммутационная износостойкость, циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одним контактом | двумя последовательно соединенными контактами |  |
| постоянный ( ( 0,02 с | 26,4 52,8 121 242 | 2,65 1,3 0,58 0,2 | 5,0 3,0 1,25 0,62 | 100 000 |
| переменный cos ( ( 0,5 | 110 121 242 | 5,0 5,0 5,0 | - - - |  |

Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами при напряжении 24 В составляет 0,01 А, а при             напряжении 220 В – 0,005 А.

Присоединение внешних проводников – переднее либо заднее под зажимы с помощью винтов.

При заказе необходимо указать: тип реле и климатическое исполнение, номинальное напряжение (номинальный ток) включающей, удерживающей обмоток, сочетание контактов, вид присоединения внешних проводников.

Пример заказа

Реле РЭП36-12 климатического исполнения УХЛ4 с 4 замыкающими и 2 размыкающими контактами с включающей обмоткой напряжения на 24 В и двумя удерживающими обмотками на ток 1 А с передним присоединением внешних проводников: РЭП36-12-УХЛ4, 4/2, 24 В, 1 А, переднее присоединение

# Text boxes

Внешний вид реле, его габаритные и присоединительные размеры