РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СЕРИИ РЭП37

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле промежуточные с замедлением серии РЭП37 предназначены для применения в электрических схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок и являются комплектующими изделиями.

Условия эксплуатации:

Реле изготавливается климатического исполнения УХЛ4  по ГОСТ 15150;

высота над уровнем моря не более 2000 м;

температура окружающего воздуха - от минус 40 до 55ºС;

относительная влажность окружающего воздуха - до 80% при температуре 25ºС;

вибрация мест крепления в диапазоне частот 5-15 Гц  при ускорении 3 g и в диапазоне частот 15-100 Гц при ускорении 1 g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).

Реле устойчивы к воздействию помех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.

Реле соответствует требованиям ТУ 3425-103-00216823-2001, согласованным с               РАО «ЕЭС России».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Основные технические данные реле приведены в таблице 1, схемы включения – в таблице 2 , а нагрузки, коммутируемые контактами – в таблице 3.

Таблица 1

| Параметр | Типы реле |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЭП37-111 | РЭП37Н-111 | РЭП37-112 | РЭП37-113 | РЭП37-121 | РЭП37-221 |
| Выполняемая функция | замедленные при включении |  |  |  | замедленные при отключении |  |
| Время замедления, с | 0,05…0,5 |  |  |  | 0,15…2,0 |  |
| Количество обмоток: -включающих напряжения -удерживающих тока | 1 - |  | 1 2 | 1 3 | 1 - |  |
| Номинальные напряжения катушек напряжения, В - постоянного тока | 24;48;110;220 | 220 | 24;48;110;220 | 24;48;110;220 | 48;110;220 |  |
| - переменного тока частоты 50 или 60 Гц | - | - | - | - | - | 100; 127; 220; 230 |
| Номинальный ток токовых катушек, А | - |  | 0,5; 1; 2; 4; 8 |  | - - |  |
| Количество выходных контактов: «з» - замыкающие; «р» - размыкающие | 4«з»+2«р»; 2«з»+4«р»; 6 «з» |  | 2«з»+2«р» | 3«з» | 2«з»+3«р»; 4«з»+1«р»; 4«з»+3«р»; 6«з»+1«р» |  |
| Потребляемая мощность включающей/удерживаю-щей обмоток реле: -постоянного тока, Вт -переменного тока, ВА | 6/- - |  | 6/1 - | 6 /1 - | 3* - | - 3* |
| Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 120 000 |  |  |  |  |  |
| Масса реле, кг, не более | 0,45 |  |  |  |  |  |
| U срабатывания в холодном состоянии, %Uн., не более | 68 | 65 | 68 |  | 70 |  |
| U несрабатывания, %Uн., не менее | не норм. | 50 | не нормируются |  |  |  |
| U отпускания, %Uн., не менее | 5 | 30 | 5 |  |  |  |
| I удерживания, %Iн., не более | - |  | 80 | - |  |  |

* 3Вт и 3ВА – потребляемая мощность реле в длительном режиме, пусковая мощность – 12Вт (12ВА).

** По отдельному заказу реле типа РЭП37-121 с номинальным напряжением 220 В могут поставляться отрегулированными на напряжение срабатывания в пределах от 0,55 до 0,7 от номинального.

Таблица 2 – Схемы включения

| Параметр | Типы реле |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЭП37-111 | РЭП37Н-111 | РЭП37-112 | РЭП37-113 | РЭП37-121 | РЭП37-221 |
| Схема включения |  |  |  |  |  |  |
| Заменяемые аналоги | РП18-1; РП251 |  | РП18-2 | РП18-3 | РП18-5; РП18-6; П18-7; РП252 | РП18-8; РП18-9; РП18-0; РП256 |

* Однополярные зажимы

** Включение и отключение реле типов РЭП37-121 и РЭП37-221 в процессе эксплуатации необходимо производить только путем подачи и снятия напряжения питания. Отключение напряжения питания должно производиться скачком.

Таблица 3

| Род тока и характер нагрузки | Максимальное напряжение, В | # Включаемый и отключаемый токи, А |  | # Коммутационная износостойкость, # циклов ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одним контактом | Двумя последовательно соединенными контактами |  |
| Постоянный t ≤ 0,02 с | 26,4 52,8 121 242 | 2,65 1,3 0,58 0,2 | 5,0 3,0 1,25 0,62 | 100 000 |
| Переменный cosj ³ 0,5 | 110 121 242 | 5,0 5,0 5,0 | - - - |  |

Внешний вид реле, его габаритные

и присоединительные размеры

Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами при напряжении 24 В составляет 0,01 А, а при            напряжении 220 В – 0,005 А.

Присоединение внешних проводников – переднее либо заднее под зажимы с помощью винтов.

При заказе необходимо указывать: тип реле и климатическое исполнение, номинальное напряжение включающей и номинальный ток удерживающей обмоток, сочетание контактов, вид присоединения внешних проводников.

Пример заказа

Реле постоянного тока замедленного при включении климатического исполнения УХЛ4 с 2 замыкающими и 2 размыкающими контактами с включающей обмоткой напряжения на 24В и двумя удерживающими обмотками на ток 1А с передним присоединением внешних проводников:

РЭП37-112-УХЛ4, 2/2, 24В, 1А, переднее присоединение