Реле мощности обратной последовательности типа

РМОП 2 -1 (статическое)

- ТУ 16-523.017-75

Реле типа РМОП 2-1 предназначены для защиты многообмоточных трансформаторов и линий электропередачи при несимметричных коротких замыканиях.

Реле состоит из органа направления мощности (ОНМ) и пускового органа реле тока обратной последовательности  (ПО), предусмотрена раздельная работа ОНМ и ПО или совместная работа ОНМ с пуском от  ПО.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение  УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69. Реле предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха – от минус 20 до плюс 45С;

- внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с частотой от 10 до 100 Hz с максимальным ускорением 0,5 g.

# Технические данные

номинальное напряжение линейное – 100 V;

номинальный переменный ток – 1 или 5 А;

номинальная частота – 50 или 60 Hz;

номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 V;

область срабатывания реле по углу сдвига фаз между током и напряжением –  не менее 165;

угол  максимальной  чувствительности ( м.ч.) ОНМ –  110 10: вектор тока опережает  вектор напряжения;

ток срабатывания обратной последовательности ПО регулируется  в диапазоне от 0,15 Iн (номинального тока) до 0,8 Iн с минимальной ступенью регулирования 0,025 Iн;

фазный ток срабатывания обратной последовательности ОНМ –  не более 0,15 Iн (при  =  м.ч., при напряжении    от 3 до 33 V);

фазное напряжение срабатывания обратной последовательности ОНМ –  не более 3 V (при =  м.ч., при токах        от 0,2 Iн  до 15 Iн);

время срабатывания ПО – не более 0,055 s;

время срабатывания ОНМ – не более 0,07 s;

коэффициент возврата ПО не менее 0,8, а ОНМ – не менее 0,6;

выходные реле ОНМ и ПО имеют на выходе  по  одному  замыкающему    контакту;

коммутационная способность контактов реле составляет 30 W (Т =20х10-3 s, U = 250 V);

потребляемая мощность во входных цепях реле в симметричном режиме при номинальных величинах тока и   напряжения прямой последовательности не превышает:

- в цепи тока – 1 VА на фазу,

- в цепи напряжения – 5 VА на фазу;

потребляемая мощность цепями оперативного постоянного тока не превышает 25W (сработанное состояние реле);

коммутационная износостойкость контактов реле не менее 104 циклов ВО;

механическая износостойкость контактов реле не менее 105 циклов ВО;

Pеле предназначены для переднего или заднего присоединения внешних проводников винтом.

Габаритные размеры не более 132х152х183 mm.

Масса реле – не более 3 kg.

# Конструкция

Реле выпускается  в унифицированном  корпусе "СУРА" II габарита несъемного исполнения.

Сигнализация срабатывания ОНМ и ПО осуществляется светодиодами (выведена на лицевую табличку).

Структура условного обозначения

### РМОП 2 -1 Х4

Р – реле;

М – мощности;

О – обратной;

П – последовательности;

2 -1  – условный номер конструктивного исполнения;

Х4 –  климатическое исполнение (УХЛ, О) и  категория  размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

# При заказе необходимо указывать

- тип реле;

- номинальный переменный ток;

- номинальную частоту переменного тока;

- климатическое исполнение и категорию  размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4 или О4 );

- вид  присоединения  внешних проводников (переднее или заднее винтом );

- номер технических условий.

## Типоисполнения реле приведены в таблице 1.

# Таблица 1

| Номинальный ток, А | Частота, Гц | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 23 002 005  |
| 5 | 50 | 23 002 006  |
| 1 | 60 | 23 002 007  |
| 5 | 60 | 23 002 008  |

  Вместо  знака  указывать:

1 – для переднего присоединения винтом;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры; схемы  подключения реле приведены на рисунках 1, 2 соответственно.