Реле статические мощности серии РСМ 13

- ТУ 16-647.009-84

Реле статические мощности реагируют на величину и направление активной (реле активной мощности) или реактивной (реле реактивной мощности) мощности и предназначены для использования в комплектных устройствах, от которых  требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям.

## Условия  эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69  - УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 55С;

- внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М7+ДТ 1,2 при степени жесткости 10а по ГОСТ 17516.1-90, при  этом  вибрационные  нагрузки  в  диапазоне  частот  от 5 до 15 Hz  с ускорением 3 g , в диапазоне частот от 16 до 100 Hz с ускорением 1g.

Технические данные

номинальное входное напряжение - 100 V;

номинальное напряжение питания постоянного тока - 220 V;

коэффициент возврата :

- реле минимальной активной мощности, не более - 1,2;

- реле максимальной активной мощности, не менее -  0,85;

- реле максимальной реактивной мощности, не менее -  0,85.

потребляемая мощность в номинальном режиме, не более:

- токовой цепью - 0,9 VА;

- цепью напряжения - 1,2 VА;

- цепью питания - 20 W.

Остальные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Типоисполнение | Номинальный ток, А | Номиналь-ная частота, Hz | Род присое-динения | Угол максимальной чувствительности, град. | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСМ 13-11-2811 | 1 | 50 | передн. |  | 23 013 301  |
| РСМ 13-11-2851 | 1 | 50 | заднее |  | 23 013 301  |
| РСМ 13-18-2811 | 5 | 50 | передн. |  | 23 013 302  |
| РСМ 13-18-2851 | 5 | 50 | заднее |  | 23 013 302  |
| РСМ 13-11-5511 | 1 | 60 | передн. | 0 | 23 013 303  |
| РСМ 13-11-5551 | 1 | 60 | заднее |  | 23 013 303  |
| РСМ 13-18-5511 | 5 | 60 | передн. |  | 23 013 304  |
| РСМ 13-18-5551 | 5 | 60 | заднее |  | 23 013 304  |
| (Реле минимальные активной мощности) |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Типоисполнение | Номинальный ток, А | Номиналь-ная частота, Hz | Род присое-динения | Угол максимальной чувствительности, град. | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСМ 13-11-2812 | 1 | 50 | передн. |  | 23 013 305  |
| РСМ 13-11-2852 | 1 | 50 | заднее |  | 23 013 305  |
| РСМ 13-18-2812 | 5 | 50 | передн. |  | 23 013 306  |
| РСМ 13-18-2852 | 5 | 50 | заднее | 0 | 23 013 306  |
| РСМ 13-11-5512 | 1 | 60 | передн. |  | 23 013 307  |
| РСМ 13-11-5552 | 1 | 60 | заднее |  | 23 013 307  |
| РСМ 13-18-5512 | 5 | 60 | передн. |  | 23 013 308  |
| РСМ 13-18-5552 | 5 | 60 | заднее |  | 23 013 308  |
| (Реле максимальные активной мощности) |  |  |  |  |  |
| РСМ 13-11-2813 | 1 | 50 | передн. |  | 23 013 309  |
| РСМ 13-11-2853 | 1 | 50 | заднее |  | 23 013 309  |
| РСМ 13-18-2813 | 5 | 50 | передн. |  | 23 013 310  |
| РСМ 13-18-2853 | 5 | 50 | заднее | 90 | 23 013 310  |
| РСМ 13-11-5513 | 1 | 60 | передн. |  | 23 013 011  |
| РСМ 13-11-5553 | 1 | 60 | заднее |  | 23 013 011  |
| РСМ 13-18-5513 | 5 | 60 | передн. |  | 23 013 012  |
| РСМ 13-18-5553 | 5 | 60 | заднее |  | 23 013 012  |
| (Реле максимальные реактивной мощности) |  |  |  |  |  |

Длительно допустимый ток контактов – 2,5 А.

Реле имеют один замыкающий и один размыкающий контакты.

Коммутационная  способность  контактов  в  цепях  постоянного тока - 30 W  при  напряжении  до 250 V  или  токе        до 1 А.

Коммутационная износостойкость - 12500 циклов ВО.

Механическая износостойкость - 100000 циклов ВО.

Габаритные размеры не более 132х152х181 mm .

Масса не более 1,6 kg.

# Конструкция

Реле выпускаются  в унифицированном  корпусе "СУРА" II габарита несъемного исполнения.

Структура условного обозначения

РСМ 13 – ХХ - ХХ – Х – Х – Х4

РСМ - реле статическое мощности;

13  - номер серии;

ХХ  - номинальный ток:

11 - 1 А;

18 - 5 А;

ХХ  - номинальное напряжение:

28 - 100 V; 50 Hz,

55 - 100 V; 60 Hz;

Х - вид и способ присоединения внешних проводников:

1 - переднее присоединение винтом,

3 - заднее присоединение винтом;

Х - угол максимальной  чувствительности:

(1 - 0)  -  минимальное,

(2 - 0)  - максимальное,

(3 - 90) – максимальное реактивной мощности;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения  (4) по ГОСТ 15150-69.

При заказе необходимо указывать:

- наименование и тип реле;

-угол максимальной чувствительности (для угла «0» указать: «минимальное» или «максимальное»;

- номинальный ток;

- климатическое исполнение  и категорию размещения по ГОСТ 15150-69 ( УХЛ4 или О4 );

- вид присоединения внешних проводников (переднее или заднее винтом);

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1.

Вместо знака  указывать:

1 – для переднего присоединения

3 – для заднего присоединения винтом

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы  подключения – на рисунке 2.