Реле статические частоты серии РСГ 11

ТУ 16-88

### ИГФР.647 526.001 ТУ

Реле статические  частоты предназначены для использования в противоаварийной автоматике в качестве органа измерения и   фиксации частоты (например, в системах АЧР, ЧАПВ, частотного пуска при АВР). Реле выполнены универсальными и могут  применяться  для  понижения    или  повышения  частоты.

Питание реле осуществляется от источника напряжения контролируемой сети. Реле имеют регулируемые дискретно  уставки    срабатывания  и возврата. Уставки возврата могут подключаться с помощью переключателя (ручное  управление) или дистанционно с помощью замыкающих контактов внешнего реле (вспомогательная цепь).

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение  УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69. Реле предназначены для работы в следующих условиях:

температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 55С;

внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные  нагрузки  в  местах  крепления  реле  в диапазоне  частот  от 5 до 15 Hz с максимальным ускорением  до 3 g и в диапазоне частот от 15 до 100 Гц с ускорением до 1 g.

Технические данные

номинальное  напряжение переменного тока 100, 127, 220 V;

допустимые  пределы изменения напряжения  контролируемой сети от номинального, %:

- для реле понижения частоты               от 40 до 130,

- для реле повышения частоты              от 45 до 150;

номинальное  напряжение постоянного или переменного тока вспомогательной цепи управления 110 или 220 V;

допустимые пределы изменения напряжения вспомогательной цепи управления от номинального                                                   от 80 до 110 %.

Диапазоны регулирования частоты срабатывания и возврата реле приведены в таблице1

Таблица 1

|  | Диапазон регулирования уставок, Hz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип реле | реле понижения частоты |  | реле повышения частоты |  |
|  | срабатывание | возврат | срабатывание | возврат |
| РСГ 11-50 | 50,5-45 | 51-45,5 | 49,5-55 | 49,5-55 |
| РСГ 11-60 | 60,5-55 | 60,5-55,5 | 59-66 | 59,5-66 |

Минимальная ступень дискретности регулирования уставок не более 0,05 Hz.

Минимальное время срабатывания при изменении частоты контролируемой сети со скоростью 2 Hz/s,  s, не более:

- для реле понижения частоты                0,12

- для реле повышения частоты               0,1

реле имеет две дополнительные уставки выдержки времени на срабатывание  (0,3  0,08),  (0,45  0,1) s.

мощность, потребляемая по цепям напряжения переменного тока при номинальном напряжении  контролируемой сети, должна быть не более:

- 4 VА в режиме до срабатывания,

- 6 VА в режиме срабатывания;

###### мощность, потребляемая  вспомогательной  цепью    управления, W, не более:

- при номинальном напряжении 220 V                  3

- при номинальном напряжении 110 V                  1,5

Реле имеют два последовательно соединенных замыкающих контакта, обеспечивающих замыкание одной внешней цепи.

Коммутационная способность в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки, не превышающей 0,02 s, должна быть до 50 W при напряжении 220 V и частоте коммутации 0,2 Hz.

Коммутационная износостойкость реле с вышеуказанной нагрузкой не менее 10000 циклов ВО.

Pеле предназначены для переднего или заднего присоединения внешних проводников винтом.

Габаритные размеры не более 132х152х181 mm.

Масса не более 2,6 kg.

# Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном  корпусе "СУРА" II габарита несъемного исполнения.

На лицевой плате расположены кнопка тестового контроля "Контр", светодиод "Испр" и разъем для переключения  уставок.

Структура условного обозначения

РСГ 11 – ХХ – ХХ  Х4

РСГ - реле статическое частоты;

11 - порядковый номер разработки;

ХХ - исполнение по частоте:

50 - для частоты 50 Гц,

60 -для частоты 60 Гц;

Х - способ крепления реле (1 - при помощи винтов);

Х - способ присоединения внешних проводников:

1 - переднее присоединение винтом,

5 - заднее присоединение винтом;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

При заказе необходимо указывать

- наименование и тип реле;

- номинальную частоту;

- климатическое исполнение и категорию  размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4 или О4 )

- вид  присоединения  внешних проводников (переднее или заднее винтом )

- номер технических условий

## Типоисполнения реле приведены в таблице 2.

## Таблица 2

| Тип | Номинальная частота, Hz | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
| РСГ 11-50 | 50 | 25 101 001  |
| РСГ 11-60 | 60 | 25 101 002  |

  Вместо  знака  указывать:

1 – для переднего присоединения;

5 – для заднего присоединения.

Схема подключения, габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунках 1, 2  соответственно.

Изменение частоты срабатывания  при  изменении    напряжения контролируемой сети в вышеуказанных    пределах и изменении  температуры в диапазонах    для УХЛ4 и 04 не превышает, Гц                                0,05

Коммутационная способность реле в цепях постоянного тока с постоянной  времени  индуктивной    нагрузки, не превышающей 0,02 с при напряжении    220 В и частоте коммутации 0,2 Гц, Вт                           50

Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, выдерживаемое электрической изоляцией в состоянии поставки в течение 1 мин без пробоя или перекрытия, приложенное:

- между токоведущими электрически не связанными частями реле, а также между ними и корпусом, В                      2000

- между контактами в разомкнутом положении, В                 500

###### Масса реле, кг, не более                                                        2,6

Погрешность реле, предназначенных для использования в сетях с повышенным содержанием гармоник до 25  %  от  напряжения  основной частоты, при номинальном напряжении контролируемой сети, не превышает +- 0,1 Гц на каждые 5 % третьей гармоники и +- 0,5 Гц на каждые 5  %  пятой, а также седьмой гармоник. При  значении    напряжения  гармоник  до 25  %   напряжения   основной   частоты    погрешность реле не превышает +- 25 Гц.

### КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Схема электрическая подключения реле приведена на рис.1, габаритные и установочные размеры - на рис.2.

Принцип  действия  реле  основан  на  сравнении периода колебаний    напряжения  на  выходе  преобразователя  код-частота  с   периодом    колебаний   напряжения   контролируемой   сети.   Начала  периодов    колебаний указанных напряжений синхронизированы.

В  реле  имеется  схема  непрерывного  контроля  наличия импульсов    напряжения  контролируемой  сети   и   импульсов   преобразователя    код-частота,  при исчезновении одного из них или обоих блокируется    срабатывание выходного реле.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- реле - 1 шт.;

- комплект деталей для крепления реле- 1 комплект;

- этикетка, подписанная техническим контролем  предприятия-                              изготовителя, удостоверяющая,  что реле прошло приемо-сдаточные    испытания и годно к эксплуатации - 1 экз.;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации    (если указано в заказе) - 1 экз. на партию, поставляемую в    один адрес;

- комплект запасных частей для пуско-наладочных работ   по перечню    предприятия-изготовителя при поставке реле   на экспорт    (необходимость поставки и количество комплектов   оговаривается     в заказе)

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

# В заказе необходимо указать:

- наименование и тип реле;

- номинальную частоту;

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- слово "экспорт" в случае поставки реле на экспорт;

- номер технических условий.

Пример записи обозначения реле РСГ 11 на частоту 50  Гц  с  задним    присоединением внешних проводников при его заказе:

- для поставок внутри страны - "Реле статическое частоты     РСГ 11-50-15 УХЛ4. ТУ16-88 ИГФР.647526.001 ТУ";

- для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом - "Реле     статическое частоты РСГ 11-50-15 УХЛ4. Экспорт. ТУ16-88     ИГФР.647526.001 ТУ";

- для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом - "Реле    статическое частоты РСГ 11-50-15 О4. Экспорт. ТУ16-88     ИГФР.647526.001 ТУ".

Разработчик  - АО "ВНИИР", г. Чебоксары

Изготовитель - ОАО "ЧЭАЗ", г. Чебоксары

Составитель - Л. П. Иванова