Реле разности частот типа РГР 11

ТУ 16-523.441-74

Реле  разности  частот типов РГР 11 УХЛ4, РГР 11 О4 предназначены для применения в схемах автоматики при синхронизации  генераторов, включаемых на параллельную работу.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69. Реле предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха – от минус 20 до плюс 55С;

- внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 100 Hz с максимальным ускорением 1g.

Технические данные

номинальное напряжение переменного тока  – 100 V;

номинальная частота – 50 или 60 Hz;

уставка на разность частот срабатывания – от 0,5 до 4 Hz;

регулировка уставок – плавная;

изменение разности частот срабатывания на минимальной (максимальной) уставке не более:

####  0,5 Hz  (0,6 Hz) при изменении синхронизируемого напряжения (Uс) от 0,02 до 0,1Uном и номинальном  базисном напряжении (Uб) для исполнения реле с номинальной частотой 50 и 60 Hz;

####  0,1 Hz (0,15 Hz) при изменении базисного напряжения от 0,75 до 1,15 Uном и синхронизируемом напряжении, равном 0,1 Uном, для исполнения реле с номинальной частотой 50 и 60 Hz;

#### коммутационная способность контактов (=0,02 , U = 250 V) не более 30 W;

#### коммутационная износостойкость 30000 циклов ВО;

#### механическая износостойкость 1000000 циклов ВО;

потребляемая  мощность  в номинальном  режиме:

- цепи Uб не более 10 VА;

- цепи Uс не более 5 VА.

#### Реле предназначены для переднего или заднего присоединения внешних проводников винтом.

#### Габаритные размеры не более 132х152х183 mm;

#### Масса реле не более 2,2 kg.

Цепи переменного тока реле длительно выдерживают 1,1 Uном и  в течение 20 мин. 1,15 Uном при температуре окружающей среды до 40С для исполнения УХЛ4 и до 45С для исполнения О4.

# Конструкция

Все элементы реле смонтированы в унифицированной системе цоколей и оболочек  «СУРА» II габарита.

На цоколе реле установлены два трансформатора напряжения, выходное реле и металлическая скоба, на которой крепятся печатные платы. На лицевой плате размещены потенциометры плавной регулировки уставок.

Структура условного обозначения

### РГР 11 Х4

РГР – реле частоты разностное;

11 – порядковый номер разработки;

Х4 – климатическое исполнение (УХЛ, О) и  категория  размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

# При заказе необходимо указывать

- наименование и тип реле;

- номинальную частоту;

- климатическое исполнение и категорию  размещения по ГОСТ 15150-69 ( УХЛ4 или О4 );

- вид  присоединения  внешних проводников (переднее или заднее винтом );

- номер технических условий.

Типоисполнение

Типоисполнение по номенклатурному номеру:  25 011 001 .

  Вместо  знака  указывать:

1 – для переднего присоединения;

3 – для заднего присоединения.

Схемы  подключения; габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунках 1, 2, 3 соответственно.