Устройство сигнализации однофазных замыканий на землю типа УСЗ 2/2

ТУ 16-529.015-75

Устройство  типа  УСЗ 2/2  предназначено  для  сигнализации при    однофазных замыканиях  на  землю  в  кабельных  сетях  6-10  кV  с    компенсированной нейтралью при использовании кабельных трансформаторов  тока  нулевой    последовательности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗ, ТФ и др.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 (С до плюс 55 (С.

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки  с максимальным ускорением 0,25 g в диапазоне частот от 5 до 100 Hz.

Степень защиты оболочки устройства IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

## Основные параметры

| Номинальное напряжение питания (Uпит.ном.), V | 110, 220 |
| --- | --- |

Ток   срабатывания  устройства  (3Io) на  входе  ТТНП  при  Uпит.ном и температуре окружающей среды  плюс 20 (С  приведен  в таблице 1 с допустимым отклонением  (30 %    для диапазона частот от 150 до 650 Hz.

Таблица 1

| Ток срабатывания, А, на частотах, Hz |
| --- |
| Уставка, А | 50 | 150 | 250 | 350 | 550 | 650 | 2000 |
| 25 | ( 5,0 | 1,27 | 0,71 | 0,57 | 0,49 | 0,47 | ( 2,0 |
| 50 | ( 10 | 2,43 | 1,44 | 1,17 | 0,98 | 0,95 | ( 3,2 |
| 100 | ( 20 | 5,07 | 2,79 | 2,28 | 1,94 | 1,89 | ( 6,5 |
| 250 | ( 50 | 12,38 | 7,25 | 5,88 | 4,92 | 4,85 | ( 16 |

Технические данные

| Выдержка времени при пятикратном токе срабатывания, ms, не менее | 40 |
| --- | --- |
| Изменение тока срабатывания при изменении напряжения питания на (20 % от номинального значения на частотахот 150 до 650 Hz, %, не более | ( 25 |
| Ток термической стойкости устройства при Uпит.ном в течение 1 s, А | 26 |
| Длительно допустимый ток (на входе ТТНП) при Uпит.ном., А | 30 |
| Выходные контакты | 1 переключающий |
| Коммутационная способность контактов устройства при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: |  |
| - в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,005 s, W | 50 |
| - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VA | 300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 1250 |
| Потребляемая мощность в цепи постоянного тока в нормальном режиме, W, не более: |  |
| при номинальном напряжении питания 110 V | 3 |
| при номинальном напряжении питания 220 V | 6,5 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |
| Габаритные размеры, mm, не более | 118 х 147 х 180 |
| Масса, кg, не более | 1,1 |

Конструкция

Устройство выполнено с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы схемы установлены на печатной плате. Устройство размещено в унифицированном корпусе.

Структура условного обозначения

# УСЗ 2/2  Х4

У  - устройство;

С  - сигнализации;

З  - замыканий;

2/2 - номер конструктивной модификации;

Х4   - климатическое  исполнение  (УХЛ,0)  и  категория  размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа устройства;

- климатическое  исполнение  (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

### Номенклатурный номер 08 022 001 (

Вместо знака ( указать: 1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры устройства приведены на рисунке 1, схема подключения – на рисунке 2.