- Устройства сигнализации однофазных замыканий на землю типов УСЗ 3, УСЗ 3М

- ТУ 16-529.015-75

Устройства  типов УСЗ 3, УСЗ  3М   предназначены   для   определения поврежденного  присоединения  или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 кV.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 40 С.

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки  с максимальным ускорением 0,25 g в диапазоне частот от 5 до 100 Hz.

Степень защиты оболочки устройств IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

## Основные параметры

| Регулировка чувствительности | плавная |
| --- | --- |
| Отклонения показаний приборов от величин, указанных в таблицах 1 и 2 для частот от 250 до 650 Hz, %, не более |  40 |

# Таблица 1

| Чувствительность | Первичный ток клещей, А | Показания миллиамперметра устройства типа УСЗ 3, А, на частотах, Hz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 350 | 550 | 650 | 2000 |
| Максимальная | 5 | 84 | 100 |  100 |  100 | < 80 |
| Минимальная | 5 | 18 | 30 | 21 | 19 | < 15 |
|  | 10 | 45 | 75 | 52 | 48 | < 40 |

## Таблица 2

| Чувствительность | Ток на входе трансформатора (ТТНП), А | Показания миллиамперметра устройства типа УСЗ 3М, А, на частотах, Hz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 350 | 550 | 650 | 2000 |
| Максимальная | 1 | 61 | 61 | 45 | 40 | < 30 |
| Минимальная | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | < 5 |
|  | 5 | 15 | 13 | 10 | 9 |  10 |
|  | 20 | 65 | 52 | 40 | 37 |  30 |

Технические данные

| Габаритные размеры, mm, не более: |  |
| --- | --- |
| - УСЗ 3 | 104 х 102 х 120 |
| - УСЗ 3М | 134 х 118 х 128 |
| Масса, кg, не более |  |
| - УСЗ 3 | 0,65 |
| - УСЗ 3М | 1,3 |

- Конструкция

Устройство типа УСЗ 3 выполнено в виде втычного прибора и предназначено для использования совместно с токоизмерительными клещами.

Устройство типа УСЗ 3М выполнено переносным и предназначено для использования с трансформаторами тока нулевой последовательности (ТТНП); имеется возможность установки его на панели.

Структура условного обозначения

# УСЗ ХХ Х4

У  - устройство;

С  - сигнализации;

З  - замыканий;

ХХ - 3 или 3М  -   конструктивная модификация;

Х4   - климатическое  исполнение  (УХЛ,0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа устройства;

- климатическое  исполнение  (УХЛ4 или О4);

- номер технических условий.

Таблица типоисполнений

| Тип изделия | Номенклатурный номер |
| --- | --- |
| УСЗ 3 | 08 003 001 |
| УСЗ 3М | 08 003 002 |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры устройств приведены на рисунках 1, 2, схемы подключения – на рисунках 3, 4.