Реле указательные серии РУ21

ТУ16-523.465-79

Реле указательные предназначены для использования в качестве указателя действия схем защиты и автоматики:

-РУ21 в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 или 60Hz;

-РУ21-1 в цепях постоянного тока.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Род тока | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, V | Ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, V | Потребляемая мощность, не более | Длительный ток, А | Длительное напряжение, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РУ21/0,006 РУ21/0,01 РУ21/0,016 РУ21/0,025 РУ21/0,05 РУ21/0,06 РУ21/0,08 РУ21/0,1 РУ21/0,16 РУ21/0,25 РУ21/0,4 Р21/0,5 РУ21/1 РУ21/2 РУ21/2,5 РУ21/4 | постоянный | 0,006 0,01 0,016 0,025 0,05 0,06 0,08 0,1 0,16 0,25 0.4 0,5 1 2 2,5 4 | - | 0,006 0,01 0,016 0,025 0,05 0,06 0,08 0,1 0,16 0,25 0.4 0,5 1 2 2,5 4 | - | 0,25W | 0,018 0,03 0,048 0,075 0,15 0,18 0,24 0,3 0,48 0,75 1,2 1,5 3 6 7,5 12 | - | 28 021 025 28 021 001 28 021 002 28 021 003 28 021 004 28 021 026 28 021 005 28 021 006 28 021 007 28 021 008 28 021 027 28 021 009 28 021 010 28 021 011 28 021 028 28 021 012 |
| РУ21/220 РУ21/110 РУ21/48 РУ21/24 |  | - | 220 110 48 24 | - | 160 80 35 17,5 | 2,75 W 1,75 W 1,75W 1,75W |  | 242 121 53 26,5 | 28 021 024 28 021 023 28 021 022 28 021 021 |
| РУ21/0,025 РУ21/0,05 РУ21/0,08 РУ21/0,1 РУ21/0,16 РУ21/0,25 РУ21/0,4 РУ21/0,5 РУ21/1 РУ21/2,5 | Переменный 50, 60Hz | 0,025 0,05 0,08 0,1 0,16 0,25 0,4 0,5 1 2,5 | - | 0,025 0,05 0,08 0,1 0,16 0,25 0,4 0,5 1 2,5 | - | 2VА | 0,0375 0,075 0,12 0,15 0,24 0,375 0,6 0,75 1,5 3,75 | - | 28 221 003 28 221004 28 221 005 28 221 006 28 221 007 28 221 008 28 221 027 28 221 009 28 221 010 28 221 028 |
| РУ21/220 РУ21/110 | Перем. 50Hz | - | 220 110 | - | 176 88 | 5VА | - | 242 121 | 28 221 024 28 221 023 |
| РУ21/220 РУ21/110 | Перем. 60Hz | - | 220 110 | - | 176 88 | 5VА | - | 242 121 | 28 221 124 28 221 123 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ21-1/0,006 РУ21-1/0,01 РУ21-1/0,016 РУ21-1/0,025 РУ21-1/0,05 РУ21-1/0,06 РУ21-1/0,08 РУ21-1/0,1 РУ21-1/0,16 РУ21-1/0,25 РУ21-1/0.4 РУ21-1/0,5 РУ21-1/1 РУ21-1/2 РУ21-1/2,5 РУ21-1/4 | постоянный | 0,006 0.01 0,016 0,025 0,05 0,06 0,08 0,1 0,16 0,25 0,4 0,5 1 2 2,5 4 | - | 0,006 0.01 0,016 0,025 0,05 0,06 0,08 0,1 0,16 0,25 0,4 0,5 1 2 2,5 4 | - | 0,25W | 0,018 0.03 0,048 0,075 0,15 0,18 0,24 0,3 0,48 0,75 1,2 1,5 3 6 7,5 12 | - | 28 121 025 28 121 001 28 121 002 28 121 003 28 121 004 28 121 026 28 121 005 28 121 006 28 121 007 28 121 008 28 121 027 28 121 009 28 121 010 28 121 011 28 121 028 28 121 012 |
| РУ21-1/220 РУ21-1/110 РУ21-1/48 РУ21-1/24 |  | - | 220 110 48 24 | - | 160 80 35 17,5 | 2,75 W 1,75 W 1,75 W 1,75 W |  | 242 121 53 26,5 | 28 121 024 28 121 023 28 121 022 28 121 021 |

Реле РУ21 выпускаются с двумя замыкающими контактами без самовозврата. Возврат контактов и указателя действия в исходное состояние производится вручную.

Реле РУ21-1 выпускаются с двумя замыкающими контактами и дополнительным контактом с самовозвратом. Время срабатывания контакта с самовозвратом не более 15ms.

Мощность коммутируемая контактом с самовозвратом, 6 W активной нагрузки (коммутируемый ток от 1х10-3 до 1х10-1А, коммутируемое напряжение от 0,1 до 60V).

Перестановкой контактных мостиков возможно получение реле РУ21 и РУ21-1 с размыкающими контактами.

Габаритные размеры реле не более 66х66х115mm.

Масса реле не более 0,55kg.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ4, О4. Реле предназначены для работ в следующих условиях: температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 55С.

Конструкция Реле размещены в унифицированных корпусах. Конструкция обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ12.2.007.6-75. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство соответствует классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75.

Формулирование заказа

При заказе реле необходимо указать:

-обозначение типа реле;

-климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

-номинальное напряжение или ток;

-частоту переменного тока (50 или 60Hz);

-род присоединения внешних проводников (переднее, заднее или утопленное);

-номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1.

Вместо знака  указать:

1 -для переднего присоединения,

2 -для заднего присоединения винтом,

3- для заднего присоединения шпилькой,

4 –для утопленного исполнения.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле – на рисунке 2.