Реле  электротепловые токовые серии   ТРТП

ТУ 16-523.007 -80

Общие сведения

Реле электротепловые токовые серии ТРТП предназначены  для  защиты    электрических     двигателей     от     перегрузок    недопустимой    продолжительности.

Условия эксплуатации

климатическое исполнение и  категория размещения по ГОСТ 15150-69 -  У3, Т3,  УХЛ4.  Реле предназначены для работы  в следующих условиях: -  температура окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 55  С;  - внешние воздействующие факторы  для группы механического  исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационная нагрузка в диапазоне от 5 до 100 Hz  с ускорением до 1 g

Технические данные

основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

| Тип реле | Типоиспол нение | Номенклатурный номер | Типоиспол нение | Номенклатурный номер | Номинальный ток несрабатывания I н., А | Номинальное напряже ние главной цепи, V | Мощ ность потребляемая главной цепью реле , VА не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реле с самовозвратом и устройством для ускорения возврата вручную |  | Реле с ручным возвратом, при котором исключается самовозврат |  |  |  |  |
| ТРТП 110 | ТРПТ111 | 371110302  | ТРТП 111 Р | 371110402  | 1,75 |  |  |
|  | ТРПТ112 | 371120302  | ТРТП 112 Р | 371120402  | 2,5 |  |  |
|  | ТРПТ113 | 371130302  | ТРТП 113 Р | 371130402  | 3,5 |  | 4,5 |
|  | ТРПТ114 | 371140302  | ТРТП 114 Р | 371140402  | 5,0 | 380 |  |
|  | ТРПТ115 | 371150302  | ТРТП 115 Р | 371150402  | 7,0 | перемен |  |
| ТРТП 120 | ТРПТ121 | 371210302  | ТРТП 121 Р | 371210402  | 9.0 | ного | 5 |
|  | ТРПТ122 | 371220302  | ТРТП 122 Р | 371220402  | 11,5 | тока | 7,2 |
| ТРТП 120 | ТРПТ131 | 371310302  | ТРТП 131 Р | 371310402  | 14,5 | частоты | 7,2 |
|  | ТРПТ132 | 371320302  | ТРТП 132 Р | 371320402  | 18 | 50 (60) Hz | 6,5 |
|  | ТРПТ133 | 371330302  | ТРТП 133 Р | 371330402  | 22 | и | 8,2 |
|  | ТРПТ134 | 371340302  | ТРТП 134 Р | 371340402  | 28 | 440 | 9,3 |
|  | ТРПТ135 | 371350302  | ТРТП 135 Р | 371350402  | 35 | постоян | 8,7 |
|  | ТРПТ136 | 371360302  | ТРТП 136 Р | 371360402  | 45 | ного | 9,5 |
|  | ТРПТ137 | 371370302  | ТРТП 137 Р | 371370402  | 56 | тока | 11,0 |
|  | ТРПТ138 | 371380302  | ТРТП 138 Р | 371380402  | 71 |  | 13,2 |
|  | ТРПТ139 | 371390302  | ТРТП 139 Р | 371390402  | 90 |  | 14,3 |
| ТРТП 140 | ТРТП 141 | 371410302  | ТРТП 141 Р | 371410402  | 110 |  | 15,8 |
|  | ТРТП 142 | 371420302  | ТРТП 142 Р | 371420402  | 140 |  | 19,5 |
| ТРТП 150 | ТРТП 151 | 371510302  | ТРТП 151 Р | 371510402  | 155 | 380 |  |
|  | ТРТП 152 | 371520302  | ТРТП 152 Р | 371520402  | 190 | перемен |  |
|  | ТРТП 153 | 371530302  | ТРТП 153 Р | 371530402  | 230 | ного |  |
|  | ТРТП 154 | 371540302  | ТРТП 154 Р | 371540402  | 285 | тока | 20 |
|  | ТРТП 155 | 371550302  | ТРТП 155 Р | 371550402  | 360 | частоты |  |
|  | ТРТП 156 | 371560302  | ТРТП 156 Р | 371560402  | 450 | 50 (60) Hz |  |
|  | ТРТП 157 | 371570302  | ТРТП 157 Р | 371570402  | 550 |  |  |

Примечаниe. 1 Номинальные токи несрабатывания реле даны для температуры окружающего воздуха 40 С и положения регулятора уставки "О". Диапазон регулировки номинального тока несрабатывания  15%

2.  Напряжение вспомогательной цепи в пределах от 27 до 380 V переменного тока частоты 50 и 60 Гц и от 27 до 440 V постоянного тока

3. Вместо знака   указать:

1 – для климатического исполнения У3

9 - для климатического исполнения УХЛ4

4. Реле предназначены только для переднего присоединения проводников

Время несрабатывания при температуре окружающего воздуха плюс 40С и токе 1,1 I н,  min.,    не менее - 60

Время срабатывания при температуре окружающего воздуха плюс 40С и токе 1,35 I н,  min.,    не более - 20

Время возврата при температуре окружающего    воздуха плюс 40С, мин., не менее:

- самовозврат -  4

- ручной  возврат  - 1,5

Время срабатывания при нагреве с холодного    состояния током 6 I н и температуре окружающего    воздуха плюс 40С, для исполнений реле с номинальными токами несрабатывания (I н), S:

- от 1,75 до 10 А - от 2,5 до 15

- от 10 до 140 А - от 4 до 15

- от 140 до 550 А - от 5 до 20

Габаритные размеры по типам реле, мм, не более:

- ТРТП 110 - 35х 120х110;

- ТРТП 120 - 35х 120х110;

- ТРТП 130 - 35х 120х110;

- ТРТП 140 - 35х 160х110;

- ТРТП 150 - 61х 181х180.

Масса по типам реле, кг, не более:

- ТРТП 110 - 0,45;

- ТРТП 120 - 0,55;

- ТРТП 130 - 0,55;

- ТРТП 140 - 0,75;

- ТРТП 150 - 2,2.

Конструкция

Конструктивно  реле  представляет  собой  пластмассовый  корпус, в    котором установлены  биметаллический  элемент  с  нагревателями  и   выводами,  а   также   связанные   с   биметаллическим   элементом    размыкающий  контакт  и механизм уставки, позволяющий регулировать    номинальный ток несрабатывания реле, кнопка возврата.    Реле    различаются    между    собой    конструктивными   формами    биметаллических  элементов  и  нагревателей,  а  также   размерами    присоединительных зажимов, встроенным трансформатором.

Структура  условного обозначения

ТРТП ХХХ Х ХХ

ТРТП  - тепловое реле тока промышленного назначения;

ХХХ - исполнение по току (см. таблицу 1) ;

Х - способ возврата:   без обозначения - с самовозвратом,  Р - без самовозврата;

ХХ - климатическое исполнение и категория размещения (У3, Т3, УХЛ4) по ГОСТ 15150-69 .

При заказе  необходимо указать:

- типоисполнение реле;

- климатическое исполнение  и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ или О4);

- номинальный ток несрабатавания реле;

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рисунках 1; 2; 3, схемы подключений приведены на рисунках 4; 5; 6.