РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

серии РПУ-ЗМ

Реле постоянного тока серии РПУ-ЗМ применяются в схемах автоматического управления электроприводами и в цепях управления тепловозов  в качестве многоконтактных промежуточных электромагнитных реле.

Реле изготовляются с втягивающими катушками на напряжение 24; 48; 60; 110; 220 В постоянного тока. Реле для тепловозов изготовляются с втягивающими катушками на напряжение 24; 50; 75; 110 В постоянного тока.

Реле изготовляются с 8 контактами (5 замыкающих и 3 размыкающих в состоянии поставки) или с 4 контактами (2 замыкающих и 2 размыкающих в состоянии поставки).

На месте эксплуатации допускается пересборка контактов реле замыкающих в размыкающие и наоборот, причем число замыкающих должно быть не более шести, а размыкающих — не более четырех для реле в исполнении с восемью контактами и числом размыкающих не более двух для реле в исполнении с четырьмя контактами.

Реле для тепловозов изготовляются с 6 контактами (4 замыкающих и 2 размыкающих в состоянии поставки), с 4 контактами (2 замыкающих и 2 размыкающих в состоянии поставки) и с 2 контактами (1 замыкающий и 1 размыкающий в состоянии поставки). На месте эксплуатации допускается пересборка замыкающих контактов в размыкающие и наоборот, при этом число замыкающих и размыкающих контактов должно быть не более 4-х для исполнения с 6 контактами и не более 3 — для остальных исполнений.

Реле имеют исполнения:

с нормальной коммутационной износостойкостью — с индексом А;

с пониженной коммутационной износостойкостью — с индексом Б.

Реле для тепловозов имеют исполнения только с индексом А.

Номинальный ток контактов — 16 А.

Номинальное напряжение контактов, В - 24-660.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Механическая износостойкость, млн. циклов, не менее – 25.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО – для реле класса А - 1,25 (при номинальном напряжении катушки 110, 220 В) и 0,1; для реле класса Б - 0,4.

Потребляемая мощность, Вт, не более – 40 для реле управления для тепловозов                РПУ-3М-116Т; 30 для остальных типов.

Режим работы - продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Способ присоединения – передний.

Степень защиты – IР00.

Климатическое исполнение реле — УЗ, УХЛ4, УХЛЗ (только для реле управления для тепловозов) и ТЗ по ГОСТ15150—69.

НТД - ТУ 16—647.044—86.

Типоисполнения реле и технические данные указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Число контактов | Номинальное напряжение катушки, В | Исполнение по области применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общее | замыкающих | размыкающих |  |  |
| РПУ-3М-114 | 4 | 2 | 2 | 24, 48, 60, 110, 220 | В цепях автоматического управления электроприводами |
| РПУ-3М-118 | 8 | 5 | 3 |  |  |
| РПУ-3М-112Т | 2 | 1 | 1 | 24(27), 50, 75, 110 | В цепях автоматического управления тепловозов |
| РПУ-3М-114Т | 4 | 2 | 2 |  |  |
| РПУ-3М-116Т | 6 | 4 | 2 |  |  |

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальное напряжение втягивающей катушки.

Количество контактов реле.

Класс коммутационной износостойкости.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.