РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

серии РЭП 15

Реле предназначены для применения в цепи управления электроприводами во всех отраслям народного хозяйства, кроме подвижных устройств и условий с агрессивными средами.

Реле, комплектуемые ограничителями перенапряжений ОПН, если иное не оговорено в заказе, пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники.

Номинальное напряжение контактов, В – 12 - 220 постоянного тока, 12 – 660 переменного тока частоты 50 (60) Гц.

Номинальный ток контактов, А – 6.

Количество контактов реле — 4, 6 и 8 в следующих сочетаниях замыкающих («З») и размыкающих («Р») контактов: 2 «З»+2 «Р»; 3 «З»+1 «Р»; 4 «З»; 4 «З»+2 «Р»; 4 «З»+4 «Р»; 6 «З»+      2 «Р»;. 8 «З»;

Втягивающие катушки реле изготавливаются на номинальные напряжения переменного тока при частоте 50 Гц: 12; 24; 36; 40; 110; 220; 230; 240; 380; 400; 415 В; при частоте 60 Гц 12, 24, 40, 110, 220, 230, 240, 380, 440 В; постоянного тока: 12, 24, 48, 60, 110, 220 В.

Реле отрегулированы на срабатывание при напряжении на зажимах катушки 0,85—1,05 номинального.

Реле имеют исполнения:

— с нормальной коммутационной износостойкостью — индекс А;

— с пониженной коммутационной износостойкостью — индекс Б.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО –  для реле переменного тока класса А 2,0; класса Б 1,0; –  для реле постоянного тока класса А 4,0; класса Б 2,0.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 20 для реле переменного тока; 10 для реле постоянного тока.

Потребляемая мощность, не более – 7 ВА для реле переменного тока; 6 Вт для реле постоянного тока.

Режим работы - продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводников — переднее.

Степень защиты – IР00.

Климатическое исполнение реле УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150—69.

НТД -  ТУ 16-647.060-87.

Типоисполнения реле и технические данные указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Количество контактов |  | Номинальное напряжение катушки, В | Род тока цепи управления | Класс износостойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замыкающих | размыкающих |  |  |  |
| РЭП15-220 | 2 | 2 | 12; 24; 36; 40; 110; 220; 230; 240; 380; 400; 415 В при частоте 50Гц; 12, 24, 40, 110, 220, 230, 240, 380, 440 В при частоте 60Гц | Переменный | А |
| РЭП15-310 | 3 | 1 |  |  |  |
| РЭП 15-400 | 4 | - |  |  |  |
| РЭП15-420 | 4 | 2 |  |  |  |
| РЭП 15-440 | 4 | 4 |  |  |  |
| РЭП 15-620 | 6 | 2 |  |  |  |
| РЭП 15-800 | 8 | - |  |  |  |
| РЭП15-220 | 2 | 2 |  |  | Б |
| РЭП15-310 | 3 | 1 |  |  |  |
| РЭП 15-400 | 4 | - |  |  |  |
| РЭП15-420 | 4 | 2 |  |  |  |
| РЭП 15-440 | 4 | 4 |  |  |  |
| РЭП 15-620 | 6 | 2 |  |  |  |
| РЭП 15-800 | 8 | - |  |  |  |
| РЭП15-220 | 2 | 2 | 12, 24, 48, 60, 110, 220 | Постоянный | А |
| РЭП15-310 | 3 | 1 |  |  |  |
| РЭП 15-400 | 4 | - |  |  |  |
| РЭП15-420 | 4 | 2 |  |  |  |
| РЭП 15-440 | 4 | 4 |  |  |  |
| РЭП 15-620 | 6 | 2 |  |  |  |
| РЭП 15-800 | 8 | - |  |  |  |
| РЭП15-220 | 2 | 2 |  |  | Б |
| РЭП15-310 | 3 | 1 |  |  |  |
| РЭП 15-400 | 4 | - |  |  |  |
| РЭП15-420 | 4 | 2 |  |  |  |
| РЭП 15-440 | 4 | 4 |  |  |  |
| РЭП 15-620 | 6 | 2 |  |  |  |
| РЭП 15-800 | 8 | - |  |  |  |

В заказе следует указать:

Тип реле.

Исполнение контактов.

Номинальное напряжение катушки, род тока и частоту для реле переменного тока.

Класс коммутационной износостойкости.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ15150—69.

При заказе на экспорт добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.